## Kricí list
Parametry pro výběrové řízení"Nákup domovních (patních) měřičů tepla
Množství ks | Jmenovitá světlost (dimenze) DN měřiče tepla | Rozměry průtokové části (připojení a stavební délka) | Provedení průtokové části (přírubové - závitivé) | Nominální průtok měřiče tepla Qn [m3/h] | Maximální tlaková ztráta měřiče tepla [bar] při Qn | Doplnit skutečnou max. tl. ztrátu [bar] při Qn | Cena (vč. níže uvedených požadavků) Kč bez DPH
[7 empty] | Jednotková | Celkem
4 | 15 | G3/4B x 110 | závitové | 1.5 | 0.1
13 | 20 | G1B x 130 | závitové | 2.5 | 0.1
73 | 25 | G5/4B x 260 | závitové | 6 | 0.1
41 | 40 | G2B x 300 | závitové | 10 | 0.1
1 | 50 | DN50 x 270 | přírubové | 15 | 0.15
2 | 65 | DN65 x 300 | přírubové | 25 | 0.1
3 | pár teploměrů bez jímek délka kabelů 5 m
1 | HW vybavení pro dálkový odečet
1 | SW vybavení pro dálkový odečet - výstup pro zpracování dat EXCEL
|  |  | Hodnotící kritérium A |  | CENA CELKEM bez DPH
splňuje požadované
ANO - NE
stanovené fakturační měřidlo
všechny nabízené měřiče od stejného výrobce
uchazeč předloží katalogové listy případně jinou dokumentaci k měřičům (součást nabídky)
metoda měření průtoku - ultrazvuk
těleso průtokoměru z jednoho kusu - monolit, teplota média max 120° C
průtokoměr nevyžaduje uklidňovací délku na vstupu a výstupu
montáž průtokoměru - vodorovně nebo svisle
minimální jmenovitý tlak PN 16
napájení bateriové - minimální doba provozu baterie 15 let (požadavek na životnost měření vč. datové komunikace)
dodávka průtokoměrů vč. protišroubení a těsnění - materiál protišroubení mosaz (vyjma přírubového provedení)
dodávka teplotních čidel PT 500 dvouvodičové - délka kabelů 3 metry
teplotní čidla odpojitelná od kalorimetru bez porušení plomby
umístění teplotních čidel mimo těleso průtokoměru
dodávka teploměrů vč. jímek - materiál jímek nerez, délka jímek dle DN, max. vnější průměr 8 mm, připojení závit 1/2"
délka kabelu k vyhodnocovací jednotce 1,5 - 3 metry
měrné jednotky GJ
umístění průtokoměru ve vratném potrubí
měřiče s dálkovým odečtem pomocí mobilního zařízení (tablet, mobilní telefon..)
dodávka vč. potřebného HW vybavení
dodávka vč. potřebného SW vybavení pro dálkový odečet - výstup pro zpracování dat EXCEL
záruka na kompletní dodávku měřiče 5 let (dodavatel hradí i veškeré náklady spojené s vyřazením jakékoliv součásti měřiče autorizovanou cejchovnou)
technická pomoc dodavatele při montáži a nastavení měřičů
zprovoznění odečtového SW a příslušné školení vč. přítomnosti dodavatele při vzorovém odečtu
Požadavky platné platné pro všechny měřiče - nesplnění těchto výše uvedených kritérii opravňuje zadavatele vyřadit nabídku z výběrového řízení
Další hodnocené parametry (kritérium B) | [6 empty] | Hodnotící kritérium B |  | Hodnotící parametr %
měřiče splňují požadavky směrnice MID | [8 empty] | 4
zpracování dat v souladu s GDPR | [8 empty] | 4
rozsah měření 0,01 °C | [8 empty] | 4
výměna baterie bez porušení plomby | [8 empty] | 4
vyhodnocovací jednotka umožňuje uživatelsky nastavit umístění průtokoměru v místě instalace bez porušení plomby | [8 empty] | 4
datový záznam 15 let, 36 měsíců, 720 hodin, záznam 50 stavových hlášení | [8 empty] | 4
vyměnitelný komunikační modul pro dálkový odečet v místě instalace bez porušení plomby | [8 empty] | 4
garance ceny při nákupu dalších měřičů a příslušenství po dobu dvou let | [8 empty] | 4
tato garance ceny platí i pro provozovatele CZT tj. ZVVZ ENERGO, s.r.o. | [8 empty] | 4
montáž průtokoměru diagonálně | [8 empty] | 4
Poznámka: vyplnit šedě označené sloupce