1.	úvod	2

1.1.	Podklady	2

1.2.	Identifikační údaje stavby	2

2.	Splašková kanalizace	3

2.1.	Navrhované sítě	3

2.2.	Technické řešení	3

2.2.1.	Revizní šachty	3

2.3.	Výpočet množství odváděné splaškové vody	4

2.4.	Provádění a zemní práce	4

3.	Dešťová kanalizace	5

3.1.	Navrhované sítě	5

3.2.	Technické řešení	5

3.2.1.	Revizní šachty	5

3.3.	Retenční nádrž	6

3.3.1.	Výpočet velikosti retenční nádrže	6

3.4.	Vsakovací nádrž	6

3.4.1.	Výpočet velikosti vsakovací nádrže	7

3.5.	Vsakování na pozemcích	7

3.6.	Provádění, zemní práce	7

4.	kanalizační přípojky	8

4.1.	Navrhované sítě	8

4.2.	Technické řešení	8

4.3.	Množství odváděné splaškové vody	9

4.4.	Provádění a zemní práce	9

5.	Závěr	9

5.1.	Použité normy a související předpisy	10

# úvod

Projektová dokumentace řeší kanalizaci v rámci projektu: ZTV Průmyslový park Milevsko.

## Podklady

- geodetické zaměření

- podklady stavební části předané zhotovitelem stavební části

- požadavky investora

- koordinační jednání

- platné ČSN a TNV

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:		ZTV Průmyslový park Milevsko

Část:			D.1.4  SO.03 Kanalizace

Dokumentace:	 		Dokumentace pro provedení stavby

Místo stavby:	parc. č. 359, 368, 388, 389, 391, 455/3, 455/4, 456/1, 621/43, 1614/2, 1620/3,1621/48, 1621/44

k. ú. Milevsko

Investor:			Město Milevsko

nám. E. Beneše 420/12

399 01 Milevsko

Gen. projektant:		Building-Investment, s.ro

Doubravice 40

387 35 Doubravice

email: jan.jenista@build-in.cz

Projektant části:		pipeproject

sídlo: Fr. Škroupa 1520/5, 370 06 České Budějovice

kancelář: Jana Čarka 7, 370 06 České Budějovice

tel.: +420 723 884 920

email: pojar@pipeproject.cz

Zodp. Projektant části:		Jaroslav Pojar, ČKAIT č. 0102225

Zpracoval:			Jaroslav Pojar tel.: 723 884 920

Datum:			04/2019

# Splašková kanalizace

## Navrhované sítě

Splašková kanalizace “SA“		PP SN 10 DN 250			208,71 m

## Technické řešení

V rámci návrhu nového ZTV je navržena nová splašková kanalizace “SA“. Splašková kanalizace bude řešena jako gravitační.

Splašková stoka “SA“ bude napojen a na stávající jednotnou kanalizační stoku KT DN 500 přes nově vysazenou revizní šachtu. Napojení bude provedeno na pozemku parc. č. 368 k. ú. Milevsko.

Na splaškovou kanalizaci budou napojeny nově navrhované splaškové kanalizační přípojky, které budou sloužit pro odkanalizování pozemků určených k výstavbě. Nově navrhované kanalizační přípojky budou na stávající kanalizační stoku napojeny přes nově vysazené odbočky v rámci výstavby stoky.

Na splaškovou kanalizaci budou napojeny splaškové kanalizační přípojky přes odbočky vysazené v rámci výstavby stoky.

Dešťové vody nebudou vypouštěny do splaškové kanalizační přípojky, ale budou likvidovány na jednotlivých pozemcích. Možnost vsakování na jednotlivých pozemcích bylo prokázáno na základě hydrogeologického posudku zpracovaného RNDr. Milošem Čeledou v říjnu 2017.

### Revizní šachty

Na kanalizaci budou osazeny revizní šachty. Šachty budou betonové prefabrikované se vstupem průměr 600 mm s tloušťkou stěny 120mm. Šachtový poklop bude dle ČSN-EN 124, kruhový, třídy D400 a světlosti 625 mm. Dosedací plocha rámu bude shodná s poklopem dle DIN 19 584. Víko bude celolitinové, bez větracích otvorů, s emblémem dle správce kanalizace. Součástí dodávky je přesná rektifikace poklopů s upraveným terénem.

Šachty osazené mimo zpevněné plochy budou s pojízdným poklopem pro zatížení osobními vozidly třídy B125 a poklopy budou osazeny min. 200mm nad úroveň upraveného terénu. Přístup k šachtám bude zpevněný pomocí zatravňovacích tvárnic. Umístění zatravňovacích tvárnic bude konzultováno před započetím stavby s provozním technikem správce kanalizace.

Žlábek ve vstupní šachtě je tvarově proveden shodně s odpovídajícím profilem stoky. Žlábek se proveden s nátěrem případně s obkladem z čedičových cihel v případě stoky s obkladem s čedičových cihel. Žlábek bude výšky min do poloviny profilu stoky. Základ vstupu je proveden z betonu C 20/25 XC2. Výška pracovního prostoru v šachtě musí být min. 1800 mm (měřeno od pracovní plošiny šachtového dna), která se docílí použitím šachetních skruží průměru shodného s průměrem šachtového dna.

Při použití prefabrikovaných šachtových den musí být dno (žlábek a kantovka) provedeno:

• V případě sklonu stoky ≥ 5% z čedičových žlabů pukaných z trub s tím, že na hrany žlábku a pracovní plošiny se použijí silnostěnné čedičové protiskluzové dlaždice se zaobleným rohem (kantovky). Nástupnice se provádí ve sklonu 3% k žlábku.

• V ostatních případech (sklon stoky je <5%) se připouští provedení šachtového dna z betonu za podmínky, že bude vyrobeno technologií litého betonu pevnostní třídy C40/50 a musí splňovat stupně vlivu prostředí požadované v kapitole požadavky na betonové prefabrikáty. Při montáži musí být spodní díl ve výkopu vždy osazen na urovnané betonové desce min. tl. 100 mm. Jednotlivé prefabrikáty musí být sestaveny tak, aby stupadla byla přesně nad sebou (u žebříkových stupadel) nebo přesně nad sebou s vystřídáním vlevo a vpravo od osy vstupu (u vidlicových a kapsových stupadel). Přípojky mohou být do šachet zaústěny pouze do prefabrikátu dna pro spojné šachty. Jejich zaústění do ostatních šachtových prefabrikátů se nepřipouští (s výjimkou výtlačných řadů). Dodatečné napojení přípojek do prefabrikovaného šachetního dna není přípustné.

Pro napojení stokového potrubí musí být šachtové dno opatřeno šachtovými vložkami určenými pro použitý druh stokového potrubí.

## Výpočet množství odváděné splaškové vody

Celkové množství odváděných splaškových odpadních vod není známé z důvodu neznámého zastavění území.

## Provádění a zemní práce

Před zahájením prací musí být na staveništi provedeno spolehlivé vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a podzemních objektů a pasportizace objektů, které mohou být stavební činností dotčeny. Provádění výkopů nesmí ohrozit stabilitu stávajících staveb. Zemní práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti dle IGP průzkumu. V případě že nebyl zpracován v rámci projektové dokumentace, musí být zpracován v rámci výběrového řízení nebo před započetím stavby pro možnost určení ceny zemních prací.

Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Zemní práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti dle IGP průzkumu. V případě že nebyl zpracován v rámci projektové dokumentace, musí být zpracován v rámci výběrového řízení nebo před započetím stavby pro možnost určení ceny zemních prací Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným pažením. PP trubky musí být položeny na 10 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z písčitého kameniva se zrny velikosti max. 40 mm (frakce 0-32) tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Doporučujeme v rámci možnosti o cca 20% redukovat, zvláště u materiálů drcených a stejnozrnných. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude potrubí označeno výstražnou folii nejméně 20 cm nad vrcholem trubky.

Ve výkopech bude umístěna provizorní drenáž pro odvádění podzemní vody jednotlivé úseky drenáže budou vždy zaústěny do čerpací jímky vytvořené lokální m přehloubením výkopu. Do jímky bude umístěno kalové čerpadlo, které bude vodu odvádět do přilehlého potoka.

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem shodným s posypovým materiálem až do výše vrstvy zeminy max. 30 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Trubky mohou být zkráceny jemnou pilkou pravoúhlým řezem a vnější hrana trubky musí být zabroušena pilníkem, úhel zabroušení činí přibližně 15°. Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí hrdla s těsnícím kroužkem. Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Při nízkých teplotách je materiál citlivý na náraz. Při teplotách pod 0°C se doporučuje předcházet silnému namáhání.

Před zasypáním stok a přípojek bude provedena zkouška těsnosti kanalizace a umožněna kontrola technickému dozoru budoucího provozovatele.

Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm.

Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS ( Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění.

Na potrubí budou v příslušných místech vysazeny odbočky pro přípojky – úhel 45°. Dodatečně vysazené odbočky lze vysadit v úhlu 90°.

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005

V případě výskytu podzemní vody bude ve výkopech provedena drenáž. Zemní práce a založení je prováděno v rostlém terénu.

Všechny práce musí být prováděny dle ČSN EN 1610.

# Dešťová kanalizace

## Navrhované sítě

Dešťová kanalizace “DA“		PP SN10 DN 315		116,26 m

Dešťová kanalizace “DB“		PP SN10 DN 315		202,21 m

Bezpečnostní přepad “D“		PP SN10 DN 315		14,66 m

## Technické řešení

V rámci projektu nového ZTV je navržena následující hospodaření s dešťovými vodami, které bylo navrženo na základě hydrogeologické posudku a vsakovací zkoušky na základě hydrogeologického posudku.

- Dešťová voda z nově navrhovaných komunikací ZTV bude odváděna přes uliční vpusti s kalovým prostorem do dešťové kanalizační stoky “DB“. Dešťová kanalizační stoka DB“ bude zaústěna do retenční nádrže (neizolované zemní těleso). Z retenční nádrže bude dešťová voda regulovaně odváděna do dešťové kanalizační stoky “DA“. Dešťová kanalizační stoka “DA“ bude zaústěna do vsakovací nádrže. Ze vsakovací nádrže bude veden bezpečnostní přepad “D“ do stávající jednotné kanalizační stoky KT DN 500. Na kterou bude provedeno napojení přes nově vysazenou revizní šachtu. Na dešťovou kanalizační stoku “DA“ bude napojeno odvodnění areálu technických služeb.

- Ze zpevněných ploch technických služeb budou dešťové vody odváděny do vsakovací nádrže. Jednotlivé přípojky budou napojeny do dešťové kanalizační stoky “DA“. Dešťové vody ze zpevněných ploch musí být odváděny přes odlučovač ropných látek. Odvodnění ploch pro budoucí areál technických služeb není předmětem řešení tohoto projektu.

Samostatně bude na stávající stoku napojena jedna uliční vpust přes sedlovou vložku. Tato vpust není napojena na nově navrhovanou dešťovou kanalizaci z důvodu morfologie terénu.

- Dešťové vody z jednotlivých pozemků budou likvidovány vsakováním na jednotlivých pozemcích.

### Revizní šachty

Na kanalizaci budou osazeny revizní šachty. Šachty budou betonové prefabrikované se vstupem průměr 600 mm s tloušťkou stěny 120 mm. Šachtový poklop bude dle ČSN-EN 124, kruhový, třídy D400 a světlosti 625 mm. Dosedací plocha rámu bude shodná s poklopem dle DIN 19 584. Víko bude celolitinové, bez větracích otvorů, s emblémem dle správce kanalizace. Součástí dodávky je přesná rektifikace poklopů s upraveným terénem.

Šachty osazené mimo zpevněné plochy budou s pojízdným poklopem pro zatížení osobními vozidly třídy B125 a poklopy budou osazeny min. 200 mm nad úroveň upraveného terénu. Přístup k šachtám bude zpevněný pomocí zatravňovacích tvárnic. Umístění zatravňovacích tvárnic bude konzultováno před započetím stavby s provozním technikem správce kanalizace.

Žlábek ve vstupní šachtě je tvarově proveden shodně s odpovídajícím profilem stoky. Žlábek se proveden s nátěrem případně s obkladem z čedičových cihel v případě stoky s obkladem s čedičových cihel. Žlábek bude výšky min do poloviny profilu stoky. Základ vstupu je proveden z betonu C 20/25 XC2. Výška pracovního prostoru v šachtě musí být min. 1800 mm (měřeno od pracovní plošiny šachtového dna), která se docílí použitím šachetních skruží průměru shodného s průměrem šachtového dna.

Při použití prefabrikovaných šachtových den musí být dno (žlábek a kantovka) provedeno:

• V případě sklonu stoky ≥ 5% z čedičových žlabů pukaných z trub s tím, že na hrany žlábku a pracovní plošiny se použijí silnostěnné čedičové protiskluzové dlaždice se zaobleným rohem (kantovky). Nástupnice se provádí ve sklonu 3% k žlábku.

• V ostatních případech (sklon stoky je <5%) se připouští provedení šachtového dna z betonu za podmínky, že bude vyrobeno technologií litého betonu pevnostní třídy C40/50 a musí splňovat stupně vlivu prostředí požadované v kapitole požadavky na betonové prefabrikáty. Při montáži musí být spodní díl ve výkopu vždy osazen na urovnané betonové desce min. tl. 100 mm. Jednotlivé prefabrikáty musí být sestaveny tak, aby stupadla byla přesně nad sebou (u žebříkových stupadel) nebo přesně nad sebou s vystřídáním vlevo a vpravo od osy vstupu (u vidlicových a kapsových stupadel). Přípojky mohou být do šachet zaústěny pouze do prefabrikátu dna pro spojné šachty. Jejich zaústění do ostatních šachtových prefabrikátů se nepřipouští (s výjimkou výtlačných řadů). Dodatečné napojení přípojek do prefabrikovaného šachetního dna není přípustné.

Pro napojení stokového potrubí musí být šachtové dno opatřeno šachtovými vložkami určenými pro použitý druh stokového potrubí.

## Retenční nádrž

Je navržena zemní otevřená retenční nádrž o retenčním objemu 25 m3 s trvalou vodní hladinou hloubky 1,5 m. Retenční nádrž bude se zatravněnými svahy. Případné opevnění svahu zatravňovací dlažbou bude řešeno v rámci stavby s geologem. Odtok z nádrže bude pomocí potrubí PP DN315, který bude umístěn cca 200 mm nad dno. Odtok bude zaústěn do revizní šachty DN 1500 a s regulačním prvkem s odtokem 0,5 l/s. V rámci regulačního prvku bude řešen bezpečnostní přepad. Svahy retenční nádrže budou ve sklonu max. 1:1,5. V místě nátoku a odtoku bude svah opevněn žulovými kameny uloženými do betonu. Nátok bude opevněn vč. dna do vzdálenosti cca 1,5m šířky 2 m od hrany dna. Odtok bude opevněn do vzdálenosti 1 m od hrany potrubí.

### Výpočet velikosti retenční nádrže

| Plochy - navrhované: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh povrchu |  | plocha (m2) | plocha (ha) | odtokový koeficient | redukovaná plocha (ha) |  |  |
| Asfaltová plocha |  | 1347 | 0,135 | 0,9 | 0,122 |  |  |
| Chodník – dlažba s pískovými spárami |  | 531 | 0,053 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| redukovaná plocha: |  |  |  |  |  |  |  |
| redukovaná plocha = | 0,159 |  | ha |  |  |  |  |
| n-letost deště periodicita n= | 0,2 |  |  | Délka trvání deště t= | 15 | min |  |
| intenzita | Nátok |  | Objem nátoku | Odtok | Velikost RN |  |  |
| (l/s ha) | (l/s) |  | (m3) | (l/s) | (m3) |  |  |
| 158 | 25,2 |  | 22,7 | 0,5 | 25 |  |  |

## Vsakovací nádrž

Jedná se o zemní těleso se svahy max. 1:1,5. Svahy nádrže budou zatravněné. Případné opevnění svahu zatravňovací dlažbou bude řešeno v rámci stavby s geologem. V místě nátoku bude svah opevněn žulovými kameny uloženými do betonu vč. dna do vzdálenosti cca 1,5m šířky 2 m od hrany dna. Z nádrže bude veden bezpečnostní přepad do stávající jednotné kanalizace. Bezpečnostní přepad bude řešen jako horská vpust s mřížovým roštem. Dno vsakovací nádrže bude umístěno min. 1 m nad hladinou podzemní vody. Při výpočtu velikost vsakovací nádrže nebyla dodržena podmínka doby vsaku. Vzhledem k celkovému objemu vsakovací nádrže je nedodržení doby vsaku zanedbatelné.

### Výpočet velikosti vsakovací nádrže

| Výpočet redukované plochy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název plochy | A(m2) |  | Ar(m2) |  |
| Asfaltová plocha 1.etapa | 2005 | 0,8 | 1604 |  |
| Asfaltová plocha 3. etapa | 2867 | 0,8 | 2293,6 |  |
| Asfaltová plocha areál technických služeb | 6250 | 0,7 | 4375 |  |
| Chodník - dlažba s pískovými spárami | 658 | 0,6 | 394,8 |  |
| Chodník - dlažba s pískovými spárami 3. etapa | 350 | 0,6 | 210 |  |
| plocha vsakovacího objektu | 550 | 1 | 550 |  |
| Šterková plocha | 785 | 0,2 | 157 |  |
| Střecha - technické služby | 1327 | 1 | 1327 |  |
| Střecha - start-up | 449 | 1 | 449 |  |
| Redukovaná plocha Ar(m2) |  |  | 8667 |  |
| Odvodňovaná redukovaná plocha | 8667,4 | m2 |  |  |
| Koeficient bezpečnosti | 2 | - |  |  |
| Koeficient vsaku (m/s) | 4,2,E-06 | m/s |  |  |
| délka | 15,00 |  |  |  |
| šířka | 23,00 |  |  |  |
| hloubka | 1,70 |  |  |  |
| Vsakovacího plocha objektu | 357,75 | m2 |  |  |
| Půdorysná plocha vsaku | 345,00 |  |  |  |
| Mezerovitost vsaku | 100% |  |  |  |
| Retenční objem vsaku | 586,50 | m3 |  |  |
| Odtok vsakováním | 0,7477 | l/s |  |  |
| doba - podmínka v ČSN 75 9010 | 118,30 | hod | < 72 hod |  |
| objem-podmínka v ČSN 75 9010 | 586,50 | ≥ | 318,44 | m3 |

## Vsakování na pozemcích

Bude řešeno na jednotlivých pozemcích a bude součástí povolení jednotlivých staveb.

## Provádění, zemní práce

Před zahájením prací musí být na staveništi provedeno spolehlivé vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a podzemních objektů a pasportizace objektů, které mohou být stavební činností dotčeny. Provádění výkopů nesmí ohrozit stabilitu stávajících staveb. Zemní práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti dle IGP průzkumu. V případě že nebyl zpracován v rámci projektové dokumentace, musí být zpracován v rámci výběrového řízení nebo před započetím stavby pro možnost určení ceny zemních prací.

Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Zemní práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti dle IGP průzkumu. V případě že nebyl zpracován v rámci projektové dokumentace, musí být zpracován v rámci výběrového řízení nebo před započetím stavby pro možnost určení ceny zemních prací Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným pažením. PP trubky musí být položeny na 10 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z písčitého kameniva se zrny velikosti max. 40 mm (frakce 0-32) tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Doporučujeme v rámci možnosti o cca 20% redukovat, zvláště u materiálů drcených a stejnozrnných. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude potrubí označeno výstražnou folii nejméně 20 cm nad vrcholem trubky.

Ve výkopech bude umístěna provizorní drenáž pro odvádění podzemní vody jednotlivé úseky drenáže budou vždy zaústěny do čerpací jímky vytvořené lokální m přehloubením výkopu. Do jímky bude umístěno kalové čerpadlo, které bude vodu odvádět do přilehlého potoka.

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem shodným s posypovým materiálem až do výše vrstvy zeminy max. 30 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Trubky mohou být zkráceny jemnou pilkou pravoúhlým řezem a vnější hrana trubky musí být zabroušena pilníkem, úhel zabroušení činí přibližně 15°. Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí hrdla s těsnícím kroužkem. Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Při nízkých teplotách je materiál citlivý na náraz. Při teplotách pod 0°C se doporučuje předcházet silnému namáhání.

Před zasypáním stok a přípojek bude provedena zkouška těsnosti kanalizace a umožněna kontrola technickému dozoru budoucího provozovatele.

Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm.

Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS ( Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění.

Na potrubí budou v příslušných místech vysazeny odbočky pro přípojky – úhel 45°. Dodatečně vysazené odbočky lze vysadit v úhlu 90°.

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005

V případě výskytu podzemní vody bude ve výkopech provedena drenáž. Zemní práce a založení je prováděno v rostlém terénu.

Všechny práce musí být prováděny dle ČSN EN 1610.

# kanalizační přípojky

## Navrhované sítě

Splašková kanalizační přípojka “SP1“	PVC-KG DN 200		DL. 5,15 m

Splašková kanalizační přípojka “SP2“	PVC-KG DN 200		DL. 14,80 m

Splašková kanalizační přípojka “SP3“	PVC-KG DN 200		DL. 14,80 m

Splašková kanalizační přípojka “SP4“	PVC-KG DN 200		DL. 12,97 m

Dešťová kanalizační přípojka “DP1“	PVC-KG DN 200		DL. 1,87 m

## Technické řešení

Pro nově navrhované pozemky určené k zástavbě jsou navrženy nové splaškové kanalizační přípojky PVC-KG DN 200 “SP1“ až “SP4“. Přípojky budou sloužit pro odvádění splaškových odpadních vod z jednotlivých pozemků. Splaškové kanalizační přípojky budou napojeny přes odbočky na nově navrhovanou splaškovou kanalizační stoku. Odbočky budou vysazeny v rámci výstavby stoky.

Přípojky budou zakončeny na jednotlivých pozemcích revizní šachtou DN 425 s pochozím poklopem A15.

Dešťové vody nebudou vypouštěny do splaškové kanalizační přípojky, ale budou likvidovány na jednotlivých pozemcích kromě nově navrhovaného administrativního objektu START-UP, pro který bude sloužit dešťová kanalizační přípojka “DP1“. Přípojka bude napojena na novou dešťovou kanalizační stoku. Napojení bude provedeno přes nově vysazenou odbočku v rámci výstavby stoky. Přípojka bude zakončena na pozemku revizní šachtou DN 425 s pochozím poklopem A15.

Vsakování z dešťových vod z objektu START-UP bude řešeno v nově navrhované vsakovací nádrži řešené v rámci dešťové kanalizační stoky. Možnost vsakování na jednotlivých pozemcích bylo prokázáno na základě hydrogeologického posudku.

Likvidace dešťových vod bude řešena individuálně v rámci stavebního řízení na jednotlivé objekty / stavební pozemky. Pro každý pozemek musí být zpracován samostatný hydrogeologický posudek.

## Množství odváděné splaškové vody

Viz výpočet potřeby vody v samostatné části projektové dokumentace SO02 Vodovod.

## Provádění a zemní práce

Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným pažením. PP trubky musí být položeny na 10 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z písku tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Doporučujeme v rámci možnosti o cca 20% redukovat, zvláště u materiálů drcených a stejnozrnných. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude potrubí označeno výstražnou folii nejméně 20 cm nad vrcholem trubky.

Zemní práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti dle geologického posudku. Výška hladiny podzemní vody bude určena v geologickém posudku. V případě výskytu podzemní vod bude umístěna provizorní drenáž pro odvádění podzemní vody jednotlivé úseky drenáže budou vždy zaústěny do čerpací jímky vytvořené lokální m přehloubením výkopu. Do jímky bude umístěno kalové čerpadlo, které bude vodu odvádět do přilehlého potoka. Potrubí je postupně obsypáváno materiálem shodným s podsypovým materiálem až do výše vrstvy zeminy max. 30 cm. Po té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Trubky mohou být zkráceny jemnou pilkou pravoúhlým řezem a vnější hrana trubky musí být zabroušena pilníkem, úhel zabroušení činí přibližně 15°. Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí hrdla s těsnícím kroužkem. Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, po té se natře nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Při nízkých teplotách je materiál citlivý na náraz. Při teplotách pod 0°C se doporučuje předcházet silnému namáhání.

Před zasypáním stok a přípojek bude provedena zkouška těsnosti kanalizace a umožněna kontrola technickému dozoru budoucího provozovatele.

Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm.

Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS ( Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění.

Na potrubí budou v příslušných místech vysazeny odbočky pro přípojky – úhel 45°. Dodatečně vysazené odbočky lze vysadit v úhlu 90°.

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005

V případě výskytu podzemní vody bude ve výkopech provedena drenáž. Zemní práce a založení je prováděno v rostlém terénu.

Před započetím výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice

# Závěr

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části.

Po zasypání kanalizace je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného provedení.

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí dodavatel). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.

Protokol o zkoušce těsnosti kanalizace bude předložen ke kolaudačnímu řízení.

## Použité normy a související předpisy

ČSN 73 3050		Zemní práce

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 752		Odvodňovací systémy vně budov

ČSN EN 1671		Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1610		Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 12889		Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6230		Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6560		Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti

ČSN 75 9010		Vsakovací zařízení srážkových vod

TNV 75 90111		Hospodaření se srážkovými vodami

ČSN 01 34 63		Výkresy kanalizace

ČSN 75 69 09		Zkoušení vodotěsnosti stok

ČSN 75 5630 		Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 1671		Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN 75 6261		Dešťové nádrže

ČSN EN 1610		Provádění stok a kanalizační přípojek a jejich zkoušení

TNV 752103		Úprav řek

ČSN 75 6551 	Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN EN 858-2	Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 sb.		Stavební zákon a související předpisy

Zákon 22/1997 Sb.		O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění

Zákon 274/2001 Sb.		Zákon o vodovodech a kanalizacích

Zákon 254/2001 Sb.		Zákon o vodách

Vyhláška č. 410/2005 Sb.	Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška 293/2007 sb.	Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Vyhláška 399/2009 sb. 	Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhláška 268/2009	Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Vyhláška 590/2002 sb	Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla

Zákon 458/2000	O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon 670/2004	Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

V Českých Budějovicích 04 /2019 						Vypracoval: Jaroslav Pojar