## List1
A9 - SEZNAM DATOVÝCH BODŮ
AI | 1 | TE | TEPLOTA VENKOVNÍ
Pt100 | 2 | TI1 | TEPLOTA PROSTORU 1
| 3 | TI2 | TEPLOTA PROSTORU 2
| 4 | T1 | TEPLOTA TV 1 - MALÁ KUCHYNĚ A JÍDELNA
| 5 | T2 | TEPLOTA TV 2 - TŘÍDY - PRAVÁ ČÁST
| 6 | T3 | TEPLOTA TV 3 - VELKÁ TĚLOCVIČNA
| 7 | T4 | TEPLOTA TV 4 - TŘÍDY - LEVÁ ČÁST
| 8 | T5 | TEPLOTA TV 5 - ŘEDITELNA, KABINET
| 9 | T6 | TEPLOTA TV 6 - DRUŽINA, DÍLNY
| 10 | T7 | TEPLOTA TV 7 - KRESLÍRNY A JÍDELNA
| 11 | T8 | TEPLOTA TV 8 - NOVÁ TĚLOCVIČNA
| 12 | T9 | TEPLOTA VÝSTUP Z KOTLŮ
AI/DI | 1 | P1 | TLAK TOPNÉ VODY
0-10V | 2 | D1 | ZANESENÍ FILTRU /dp/
| 3 | D2 | PORUCHA VZT /dp/
| 4 | EA | PORUCHA DOPLŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
| 5 | ST | IMPULZ TLAČÍTKA STOP
| 6 | T10 | TEPLOTA VÝSTUP VZT KOTELNY
| 7 | K1/K2/ | HLÁŠENÍ VÝKONU
8
DI | 1 | GE1 | ÚNIK PLYNU I.STUPEŇ - CH4
| 2 | GE1 | ÚNIK PLYNU II.STUPEŇ - CH4
| 3 | GE2 | ÚNIK PLYNU I.STUPEŇ - CO
| 4 | GE2 | ÚNIK PLYNU II.STUPEŇ - CO
| 5 | LA | ZAPLAVENÍ KOTELNY
| 6 | K1 | PORUCHA KOTLE 1
| 7 | K2 | PORUCHA KOTLE 2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
AO | 1 | K1/K2/ | ŘÍZENÍ KOTLŮ 0-10V
0-10V | 2 | Y1 | VENTIL TV 1
| 3 | Y2 | VENTIL TV 2
| 4 | Y3 | VENTIL TV 3
| 5 | Y4 | VENTIL TV 4
| 6 | Y5 | VENTIL TV 5
| 7 | Y6 | VENTIL TV 6
| 8 | Y7 | VENTIL TV 7
| 9 | Y8 | VENTIL TV 8
| 10 | Y9 | VENTIL TV 9
| 11 | EL1 | EL.OHŘÍVAČ VZT
12
13
14
15
16
DO | 1 | ROZV.BA | KOTELNA BEZ PORUCHY
| 2 | M1 | VZT ZAPNI
| 2 | E2 | VZT - EL.OHŘÍVAČ ZAPNI
| 3 | Č1 | ČERPADLO TV1 - ZAPNI
| 4 | Č2 | ČERPADLO TV2 - ZAPNI
| 5 | Č3 | ČERPADLO TV3 - ZAPNI
| 6 | Č4 | ČERPADLO TV4 - ZAPNI
| 7 | Č5 | ČERPADLO TV5 - ZAPNI
| 8 | Č6 | ČERPADLO TV6 - ZAPNI
| 9 | Č7 | ČERPADLO TV7 - ZAPNI
| 10 | Č8 | ČERPADLO TV8 - ZAPNI
| 11 | Č9 | ČERPADLO TV9 - ZAPNI
| 12 | M2 | SAHARU - ZAPNI
| 13 | K1 | BLOK KOTLE 1
| 14 | K2 | BLOK KOTLE 2
| 15 | GV | PLYNOVÝ VENTIL OTEVŘI
16
17
18
19
20
21
22
23
24