SEZNAM PŘÍLOH:

TEXTOVÁ ČÁST

A - TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VÝKRESOVÁ ČÁST:

MR01 – SCHEMA KOTELNY – ČÁST 1

MR02 – SCHEMA KOTELNY – ČÁST 2

MR03 – SCHEMA KOTELNY – ČÁST 3

MR03 – ROZVADĚČ MaR – BA

MR04 – DISPOZICE KOTELNY – ZAŘÍZENÍ MaR

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### A.1 – ÚVOD

ROZSAH  PROJEKTU

Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu podle “Stavebního zákona č. 183/ 2006 a jeho  prováděcích předpisů“, viz „Příloha č. 2 k vyhlášce č.499/2006 Sb – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby“.

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou / neobsahuje svorková zapojovací schema, kabelové kladečské plány a pod /. Dodavatelskou dokumentaci si  vybraný dodavatel zpracuje podle vlastních potřeb a zvyklostí tak, aby byla zachována možnost správné a úplné montáže specifikovaného zařízení.

Navržená zařízení určují pouze minimální technický standard, případně základní technické vlastnosti zařízení. Dodavatel odpovídá za volbu konkrétních zařízení a shodnost s platnými českými normami a ostatními zákonnými ustanoveními, vyhláškami apod.

Projekt řeší regulaci a poruchové zabezpečení při rekonstrukci  plynové kotelny objektu.

Řídící prvky budou soustředěny do  nástěnného rozvaděče MaR – BA, umístěném v místnosti  kotelny.

ZÁKLADNÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

- Projekt ÚT / ing.Ernst /

- Původní projekt EL+MaR 10/93 /

ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrická zařízení, část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení. Část 3: stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Výrobky a materiály:

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat podmínky stanovené zákonem č.22/97 Sb.“O technických požadavcích na výrobky…“ a souvisejícími nařízeními vlády ČR. Výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti a být ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami.

Bezpečnost provozu a ochrana proti vlivům prostředí:

Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními předpisy uživatele. Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení.

##### Protipožární opatření

- Pro zamezení vzniku požáru v kabelových trasách, je třeba dodržet ustanovení norem pro kladení el.vedení a ČSN pro kabelové kanály a lávky.

- Pro likvidaci požáru v kabelových prostorách a kanálech, musí být použito hasících přístrojů CO2, popřípadě hasících přístrojů práškových nebo sněhových.

Vliv na životní prostředí:

Zařízení podle této dokumentace neovlivňují negativně životní prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů a nařízení ve stavebnictví.

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a provádění staveb. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy,ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými  pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu.

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem.

##### A.2 – SYSTÉM REGULACE

Řízení a zabezpečení kotelny bude provedeno pomocí programovatelného logického automatu /PLC/ .

Tento automat bude umístěn v samostatném rozvaděči, umístěném v prostoru kotelny.

Z rozvaděče MaR budou silově připojena zařízení, viz A.5 – Rozvaděč MaR. Napojení rozvaděče MaR bude provedeno z návazného silového rozvaděče EL.

V rozvaděči bude instalována servisní zásuvka + několik jistících míst jako rezerva.

Ovládací panel regulátoru bude umožňovat :

- sledování aktuálních hodnot

- nastavování žádaných hodnot a parametrů

- sledování chybových hlášení

- sledování seznamů alarmů

- potvrzování alarmových hlášení

- přihlašování, příp. zadávání hesla

Systém MaR bude volně programovatelný a bude možno jej dále rozšiřovat. Provoz zařízení z hlediska obsluhy bude automatický, s občasným dohledem.

##### A.3 – POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

A/ Dodavatel části elektro zajistí a provede

- Přívod kabelem 3+N+PE, 400/230 V do rozvaděče MaR -  / v rozv. MaR jistič 25 A /

- Ochranný /zelenožlutý / vodič k rozvaděči MaR,

- Připojení na zemnící soustavu objektu

## B/ Dodavatel části ÚT zajistí a provede

- Dodávku a instalaci čerpadel do potrubí

- Dodávku a instalaci modulů pro kaskádové řízení kotlů / 2 x R5313 + 1x FM-CM pro kotle KB 372, vč.odběru pro snímač výstupní teploty vody z kotlů /

- Dodávku a instalaci odběru tlaku do potrubí /G1/2“/, vč.zkušebního tlakoměrového kohoutu

- Dodávku a instalaci odběrů teplot /G1/2“/do potrubí  /9 ks /

- Dodávku a instalaci mezipřírubových klapek do potrubí

- Dodávku a instalaci trojcestných klapek do potrubí

- Dodávku a instalaci kotlů

## C/ Dodavatel části ZTI zajistí a provede

- Dodávku a instalaci plynového havarijního elektromagnetického ventilu s cívkou 230 VAC, funkce: pod napětím otevřeno, bez napětí uzavřeno

## D/ Dodavatel části VZT zajistí a provede

- Dodávku a instalaci VZT sestavy: filtr, ventilátor, el.ohřívač

## E/ Dodavatel části stavební zajistí a provede

- Průraz pro odběr venkovní teploty

- Pomocné práce stavebního charakteru potřebné při montáži MaR.

A.4 – PROHLÁŠENÍ O VLIVU PROSTŘEDÍ A OCHRANĚ PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

## A.4.1 – Druh energetické soustavy podle ČSN 33 2000-1

3x400/230 V, 50 Hz s uzemněným středním vodičem TN-S

## A.4.2 – Způsob ochrany před úrazem el.proudem podle ČSN 33 2000 – 4

Základní samočinným odpojením od zdroje

Hlavním a doplňujícím pospojením, obvody PELV

## A.4.3 – Prostředí, ve kterém je umístěno el. zařízení podle ČSN 33 2000 – 3

Prostředí normální.

Snímač teploty TE – prostředí venkovní

##### A.5 – ROZVADĚČ  MaR,

Rozvaděč MaR  bude vybaven automatem PLC vč. potřebného příslušenství – jističů, pojistek,, relé, svorek atd.

Rozvaděč bude dodán z běžného sortimentu dodavatelů a bude

odpovídat následujícímu standartu:

- oceloplechová skříň

- krytí IP54/20

- povrchová úprava práškovou technologií

- dveře s těsněním

- rozpěrný uzávěr s možností uzamykání

- přívody vývody horem kabelovými průchodkami

- utěsnění nevyužitých průchodek

- montáž přístrojů na DIN lišty

- propojovací vodiče vedeny v plastových  žlábcích s perforací

- oddělené vedení síťového napětí a BMN

- stínění kabelů spojeno, a ukončeno na PE můstku

- propojení stínění se svorkou PE, co nekratší

- stínění provést pouze na straně rozvaděče

- označení žil vodičů pomocí návlečných štítků se strojním popisem

- místo /kapsa/ pro uložení dokumentace

Počty kusů a typy jednotlivých přístrojů z vnitřního vybavení rozvaděče budou upřesněny v rámci dodavatelské dokumentace vybraného dodavatele stavby.

Z rozvaděče MaR budou silově připojeny kotle K1, K2, doplňovací zařízení  EA , čerpadla Č1 až Č9, ventilátor M1, nástěnný ohřívač s ventilátoremr M2, el.ohřívač EL2 přes triakový spínač EL1. Stávající úpravna vody zůstane připojena z původního rozvaděče EL.

Připojovaná místa 400/230 VAC:

K1 – 230 V, 340W

K2 – 230 V, 340 W

EA – 230 V, 1100 W

Č1 – 230 V, 550 W

Č2 – 230 V, 300 W

Č3 – 230 V, 300 W

Č4 -  230 V, 300 W

Č5 – 230 V, 125 W

Č6 – 230 V, 550 W

Č7 – 230 V, 125 W

Č8 -  230 V, 125 W

Č9 -  230 V, 40 W

M1 – 230 V, 180 W

M2-  400 V, 180 W

EL1- 400 V, 5000 W

GV – 230 V, 300 W

##### A.6 – KABELY, KABELOVÉ TRASY

Pro připojení periferních prvků měření a regulace budou navrženy kabely s Cu jádry, typy CYKY, případně stíněné JYTY, SYKFY. Kabelové trasy budou vedeny mimo prostory chráněných únikových cest. Jestliže bude nutné vést kabely prostorem chráněných únikových cest, budou použity kabely s izolací bez obsahu halogenů, se zvýšenou odolností proti šíření plamene /CXKH, CXFH, J-H/St/H/, nebo budou vedeny pod omítkou, případně v požárně odolném podhledu, eventuelně musí být opatřeny vhodným protipožárním nástřikem.

V hlavních kabelových trasách v technologických prostorech, budou kabely vedeny v   drátových žlabech, případně pevně uloženy na kabelových roštech.

Odbočení k přístrojům na technologii bude provedeno v trubkách.

Veškeré kabelové rozvody budou respektovat ČSN pro souběhy a křížení kabelových vedení. Trasy silových a ostatních kabelů budou dispozičně odděleny / vzdálenost cca 30 cm/, případně budou použity kabely stíněné, nebo vedené v uzavřených kovových žlabech nebo trubkách. Kabelové trasy musí respektovat statický systém stavby.

Po položení kabelů budou všechny žíly prozvoněny, označeny čísly v souladu s projektovou dokumentací.

Nevyužité žíly nebudou odstraněny, ale stočeny a uchovány jako rezerva.

Počty žil a konkrétní typy jednotlivých kabelů budou určeny v rámci dodavatelské dokumentace vybraného dodavatele stavby.

##### A.7 – POPIS FUNKCE REGULAČNÍCH OKRUHŮ

Řízení výkonu  kotlů,

Výstupní teplota kotlů bude, podle požadavku výrobce kotlů, řízena továrním kaskádovým řadičem /2 x R5313 + modul FM-CM/. Tyto prvky pro kaskádové řazení budou v dodávce kotlů /. Hodnota pro požadovanou teplotu /výkon bude předána z rozvaděče MaR unifikovaným signálem 0-10V. Snímačem teploty bude teploměr, umístěný v rozdělovači. Pořadí kotlů bude pravidelně střídáno. Na výstupu topné vody z kotlů bude u každého kotle osazena mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem. Servopohony jsou dodávkou profese MaR, jejich připojení do kaskádové automatiky zajišťuje dodavatel kotlů. Hydraulickou podmínkou je trvalé otevření klapky u kotle, v daném režimu navoleném jako č.1. Klapka kotle č.2 bude otevřena v závislosti na provozu – při vypnutí č.2 bude,se zpožděním cca 3min, uzavřena, při provozu otevřena.

##### Regulace teploty topné vody 1 - nová kuchyně a jídelna

Výstupní teplota topné vody je řízena v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Čidlem je snímač teploty, umístěný na severní fasádě. Teplota topné vody je regulována pomocí trojcestné armatury se servopohonem + čerpadlem. Na displeji regulátoru je možno upravovat topnou křivku, rovněž je možno zadávat časové programy s nočními útlumovými hodnotami.

##### Regulace teploty topné vody 2 - třídy pravá část

Dtto nová kuchyně a jídelna

##### Regulace teploty topné vody 3 - velká tělocvična

Dtto nová kuchyně a jídelna

##### Regulace teploty topné vody 4 - třídy levá část

Dtto nová kuchyně a jídelna

##### Regulace teploty topné vody 5 - ředitelna, kabinet

Dtto nová kuchyně a jídelna

##### Regulace teploty topné vody 6 - družina, dílny

Dtto nová kuchyně a jídelna

##### Regulace teploty topné vody 7 - kreslírny

##### Dtto nová kuchyně a jídelna

##### Regulace teploty topné vody 8 - nová tělocvična

Dtto nová kuchyně a jídelna

##### Regulace teploty topné vody pro nástěnnou jednotku

Regulace teploty v prostoru bude řízena polohou směšovací armatury se servopohonem a čerpadlem na přívodu do stávající nástěnné jednotky ZHA /SAHARA /. Snímány budou teploty v obou částech kotelny.  Při dosažení nastavené teploty bude VZT zařízení vypnuto.

##### Snímání tlaku v systému

Tlak v systému bude udržován pomocí automatického doplňovacího zařízení. Tento tlak bude zároveň sledován snímačem tlaku, s výstupem 0-10V. Minimální a maximální tlak v systému budou registrovány jako porucha, stejně tak jako porucha doplňovacího zařízení.

##### Ovládání havarijního plynového ventilu

Před vstupem do kotelny bude umístěn plynový elektromagnetický ventil, kterým bude, v automatickém režimu, uzavřen přívod plynu ke kotlům – viz poruchové zabezpečení.

Ventil bude pracovat v režimu: pod napětím otevřen, bez napětí uzavřen.

##### Ovládání VZT – přívodu vzduchu do kotelny

Zajištění spalovacího vzduchu pro kotle + větrání, bude provedeno pomocí VZT zařízení, které bude umístěno v prostoru kotelny, s nasáváním vzduchu přes větrací šachtu. Sestavu VZT  tvoří filtr, ventilátor, el.ohřívač. Po spuštění  zařízení bude zapnut ventilátor a případně el. ohřívač. Tento ohřívač bude řízen regulátorem přes triakový spínač umístěný na stěně poblíž el.ohřívače. Řídícím signálem bude napětí 0-10V z regulátoru, umístěném v rozvaděči MaR.

Ovládací obvod stykače el.ohřívače bude připojen přes dvojici termostatů, umístěných v bloku ohřívače. Tyto termostaty / pracovní + bezpečností / jsou součástí ohřívače. Při překročení  teploty bezpečnostního termostatu je nutno obvod resetovat tlačítkem na ohřívači. El. ohřívač může být v provozu pouze pokud běží ventilátor. V případě vypnutí VZT zařízení musí ještě ventilátor dobíhat nastavený čas / cca 5 min. /. V případě dostatečné teploty v prostoru kotelny / min. 7 st.C / bude vypnut el .ohřev vzduchu.

Kotle mohou být v provozu pouze za předpokladu provozu VZT zařízení. Z tohoto důvodu bude u ventilátoru osazen diferenční manostat, který bude hlídat chod ventilátoru a distribuci vzduchu do kotelny.

Snímán bude ještě tlakový rozdíl na filtru, jehož překročení nastavené hodnoty reprezentuje případné zanesení filtru.

Poruchové zabezpečení

Kotelna je zajištěna proti nežádoucím poruchovým stavům. Uvedené poruchy odstavují kotle z provozu, plynový ventil se uzavře. Porucha je zároveň signalizována a registrována regulátorem v rozvaděči.Jsou to tyto poruchy:

- max. teplota v prostoru kotelny. / 40st.C/

- únik plynu II.stupeň /CH4/

- únik plynu II.stupeň / CO /

- zaplavení  kotelny

- max. teplota výstupní vody z kotlů - cca 95 st.C

- min. tlak v systému – cca 200 kPa

- max. tlak v systému – cca 400 kPa

- impuls tlačítka STOP

- porucha VZT

- porucha obou kotlů

poruchy signalizované:

- únik plynu I.stupeň /CH4/

- únik plynu I.stupeň /CO /

- porucha doplňovacího zařízení

- porucha kotle 1, nebo 2

- zanesení filtru VZT

Souhrnná porucha je zároveň signalizována opticky na rozvaděči MaR. Tlačítko STOP vypíná jističe kotlů přes jejich vyrážecí cívky, zároveň, dává impuls automatu k odstavení kotelny.

Vypnutí veškerého zařízení ovládaného z rozvaděče MaR – BA lze také přepínačem S1. Systém umožňuje další rozšíření, případně možnost dálkového dohledu instalované technologie.

##### A.8 - UPOZORNĚNÍ

- Všechny uvedené hodnoty teplot, časů apod. jsou pouze orientační a budou upřesněny  při uvedení zařízení do provozu.

- Detailní uživatelský program bude upřesněn při realizaci akce mezi dodavatelem, projektantem a uživatelem.

- Vybraný dodavatel zkontroluje kompletnost specifikovaných přístrojů a zařízení a jeho soulad s aktuálním sortimentem výrobce, s ohledem na navržené řešení.

- Rozmístění všech specifikovaných přístrojů v poli je pouze předběžné, definitivní umístění všech  položek, vedení tras bude upřesněno při realizaci akce, případně v rámci autorského dozoru projektanta.

- Realizace akce bude zakončena komplexním vyzkoušením, případně zkušebním provozem, zakončená zápisem. Bez těchto náležitostí nelze uvést zařízení do trvalého provozu!

Datum: říjen 2019                                                                             Vypracoval:  P. Růžička