## Kryci list
Krycí list rozpočtu
0 | Číslo zakázky | Zakázka
21 |  | Kulturní dům Milevsko- Stavební úpravy
_ | Komentář
| Popis verze | Nabídka
Komentář verze
| Adresa |  | Datum zahájení | 2022-08-23
| Rok | 2022 | Datum dokončení
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Objednatel: | Město Milevsko
| Projektant: | Ing. Jan Šlechta
Zhotovitel:
| Význam (funkce) | Jméno
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO_01 | Stavební objekt 01
|  |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  |  | DPH | 0
0 |  |  | 21% | 0
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 0
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Zakázka:
0 | Kulturní dům Milevsko- Stavební úpravy
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
_
| SO_01: Stavební objekt 01 | 0 | 44.5322 | 0 | 0 | 135
| 003: Svislé konstrukce | 0 | 22.377 | 0 | 0 | 5
| 006: Úpravy povrchu | 0 | 12.7569 | 0 | 0 | 14
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.081258 | 0 | 0 | 32
| 099: Přesun hmot HSV | 0 |  | 0 | 0 | 6
| 714: Akustická a protiotřesová opatření | 0 |  | 0 | 0 | 2
| 724: Strojní vybavení | 0 |  | 0 | 0 | 2
| 730: Ústřední vytápění | 0 |  | 0 | 0 | 2
| 740: Silnoproud | 0 |  | 0 | 0 | 3
| 762: Konstrukce tesařské | 0 |  | 0 | 0 | 1
| 763: Konstrukce montované | 0 | 4.8263 | 0 | 0 | 5
| 764: Konstrukce klempířské | 0 | 0.039045 | 0 | 0 | 1
| 766: Konstrukce truhlářské | 0 |  | 0 | 0 | 18
| 775: Podlahy dřevěné | 0 | 2.0727 | 0 | 0 | 13
| 776: Podlahy povlakové | 0 | 0.2271 | 0 | 0 | 20
| 784: Malby | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 5
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 0 |  | 0 | 0 | 6
| SO_02: Stavební úpravy přednáškového sálu | 0 | 44.5322 | 0 | 0 | 135
| 003: Svislé konstrukce | 0 | 22.377 | 0 | 0 | 5
| 006: Úpravy povrchu | 0 | 12.7569 | 0 | 0 | 14
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.081258 | 0 | 0 | 32
| 099: Přesun hmot HSV | 0 |  | 0 | 0 | 6
| 763: Konstrukce montované | 0 | 4.8263 | 0 | 0 | 5
| 766: Konstrukce truhlářské | 0 |  | 0 | 0 | 18
| 775: Podlahy dřevěné | 0 | 2.0727 | 0 | 0 | 13
| 784: Malby | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 5
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0 | 21% | 0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakazka
Zakázka:
Kulturní dům Milevsko- Stavební úpravy
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
[8 empty] | SO_01: Stavební objekt 01 | [5 empty] | 0 |  | 44.5322 |  | 37.2181 |  | 0 | 0 |  |  | 135
[8 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 22.377 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 279113131/00 | Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 9.68 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0.34662 | 3.3553 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm
[5 empty] | 2 | SP | 311238312/00 | Zdivo nosné z keramických bloků tl 150 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 41.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0.14656 | 6.0236 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní [HELUZ], spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 175 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | Část pro VZT; (13,35+3,6+3,6)*2 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 310238211/00 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 2.764 | 0 | 6.292 | 0 | 0 | 1.8775 | 11.8132 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou
[7 empty] | Výkaz výměr: | Zazdívka otvoru dveří; 1,4*2,1*0,6*3 |  |  |  | 5.292 | [6 empty] | _
[8 empty] | Zazdívky atiky v místě nadezdívky pro VZT; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 317944325/00 | Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů - Včetně dodávky- překlad pro snížení portálu | t | 0.75 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.09 | 1.1772 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší
Jedná se o dodatečné vložení nosníků pro snížení otvoru- dle řez sál podelný; ŘEZY- NOVÝ STAV; č. výkresu: 7
[5 empty] | 5 | SP | 413941125/00 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší - včetně dodávky | t | 0.23 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0.01221 | 0.0076679 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
Jedná se o osazování ocelových nosníků dle PD například dle výkresu: Strop Orchestřiště, č. výkresu 9
_
[8 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 12.7569 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 14
[5 empty] | 1 | SP | 612325223/00 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.0415 | 2.075 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
[5 empty] | 2 | SP | 612321141/00 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 220.284 | 0 | 220.284 | 0 | 0 | 0.01838 | 4.0488 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
[7 empty] | Výkaz výměr: | Část pro VZT; (13,35+3,6+3,6)*2 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | _
[8 empty] | Zazdívka otvoru dveří; 1,4*2,1*2 |  |  |  | 5.88 | [6 empty] | _
[8 empty] | Zazdívky atiky v místě nadezdívky pro VZT; (13,35+3,6+3,6)*0,5 |  |  |  | 10.275 | [6 empty] | _
[8 empty] | Otvor do 2.03; (4,5+2,5*2)*0,5 |  |  |  | 4.75 | [6 empty] | _
[8 empty] | Prostupy pro VZT; (1,05*0,4*0,6*4)*2+(0,65*0,65*0,3)*2*2+(1,1*0,65*0,6)*2*2 |  |  |  | 4.239 | [6 empty] | _
[8 empty] | Vybourání otvoru pro nový překlad; (8,5*0,3*2) |  |  |  | 5.1 | [6 empty] | _
[8 empty] | Odstranění obložení; (19,65*2+12*2)*2,2 |  |  |  | 139.26 | [6 empty] | _
[8 empty] | zdivo podia; 9,68 |  |  |  | 9.68 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 622321341/00 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 51.375 | 0 | 51.375 | 0 | 0 | 0.02323 | 1.1934 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn
[7 empty] | Výkaz výměr: | Část pro VZT; (13,35+3,6+3,6)*2 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | _
[8 empty] | Zazdívky atiky v místě nadezdívky pro VZT; (13,35+3,6+3,6)*0,5 |  |  |  | 10.275 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 612325121/00 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0.04153 | 2.0433 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
[5 empty] | 5 | SP | 006 009X14 | Vytvoření fasádní římsy | m | 20.55 | 0 | 20.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Jedná se o vytvoření fasádní římsy v místě nástavby atiky pro VZT jednotku ve stejné podobě jako stávající v místě, kde se nástavba provádí dle ŘEZY- NOVÝ STAV; č. výkresu: 7
[5 empty] | 6 | SP | 006 009X15 | Vyrovnání podlahy pro VZT Jednotky | m2 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Jedná se o vyrovnání spádu stávající střechy v místě nově umístěné VZT jednotky. Přesnou potřebu musí daný zhotovitel řešit s dodavatelem VZT aby vše bylo provedeno řádně a dát to projektantovi a TDI ke schválení: ŘEZY- NOVÝ STAV; č. výkresu: 7
[5 empty] | 7 | SP | 006 009X21 | Úprava schodů na balkón - vyrovnání rozdílů včetně nových betonových stupňů, / bednění, výztuže a všech prací | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Jedná se o úpravu schodu dle části výkresu: řez balkónu- elevace; přesný postup bude určet zhotovitelem a bude předán projektantovi a TDI ke schválení před zahájením prací: ŘEZY- NOVÝ STAV; č. výkresu: 7
[5 empty] | 8 | SP | 006 009X22 | Úprava podlahy balkónu - vyrovnání výšek včetně betonové podlahy | m2 | 20.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 9 | SP | 006 009X23 | Doplnění zábradlí na balkóně o zábradlí | m | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Jedná se o zábradlí na balkóně, kde kvůli úpravě elevace schodů musí stávající nadezdívka být doplněna na správnou normovou výšku. Zábradlí musí být dle ČSN. Zábradlí bude zaoblené s trubek pr. 48mm včetně madla, výplň bude z menších trubek a to do průměru 32mm. Zábradlí bude mít základ + 2x vrchní nátěr. Barevnost odsouhlasí projektant při realizaci. Zábradlí bude provedeno dle ŘEZY- NOVÝ STAV; č. výkresu: 7
[5 empty] | 10 | SP | 621531011/00 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 71.925 | 0 | 71.925 | 0 | 0 | 0.00268 | 0.19276 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů
[5 empty] | 11 | SP | 622142001/00 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 71.925 | 0 | 71.925 | 0 | 0 | 0.00489 | 0.35171 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
[7 empty] | Výkaz výměr: | Část pro VZT; (13,35+3,6+3,6)*3,5 |  |  |  | 71.925 | [6 empty] | _
[5 empty] | 12 | SP | 612311131/00 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 462.5 | 0 | 462.5 | 0 | 0 | 0.003 | 1.3875 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
[7 empty] | Výkaz výměr: | Plocha dotčených omítek; 925*0,5 |  |  |  | 462.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 13 | SP | 619991001/00 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.054 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
[5 empty] | 14 | SP | 612325302/00 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.03358 | 1.4104 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
[7 empty] | Výkaz výměr: | Začištění oken; 120*0,35 |  |  |  | 42 | [6 empty] | _
[12 empty] | 0 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.081258 |  | 28.8376 |  | 0 | 0 |  |  | 32
[5 empty] | 1 | SP | 974031133/00 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm - Úprava elektroinstalace | m | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 |  | 0 | 0.009 | 2.952 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm
[5 empty] | 2 | SP | 971035661/00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 9.9283 | 0 | 9.9283 | 0 | 0 |  | 0 | 1.95 | 19.3601 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | Otvor do 2.03; (4,5*2,5*0,2) |  |  |  | 2.25 | [6 empty] | _
[8 empty] | Prostupy pro VZT; (1,05*0,4*0,6*4)+(0,65*0,65*0,3)*2+(1,1*0,65*0,6)*2 |  |  |  | 2.1195 | [6 empty] | _
[8 empty] | Vybourání podia; (10,55+1,15*2+0,9*2)*1,1*0,25 |  |  |  | 4.0287 | [6 empty] | _
[8 empty] | Vybourání otvoru pro nový překlad; (8,5*0,3*0,6) |  |  |  | 1.53 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 978013191/00 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 141.86 | 0 | 141.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0.046 | 6.5256 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
[7 empty] | Výkaz výměr: | Odstranění obložení; (19,65*2+12*2)*2 |  |  |  | 126.6 | [6 empty] | _
[8 empty] | Otvor do 2.03; (4,5*2,5*0,2) |  |  |  | 2.25 | [6 empty] | _
[8 empty] | Prostupy pro VZT; (1,05*0,4*2*4)+(0,65*0,65*2)*2+(1,1*0,65*2)*2 |  |  |  | 7.91 | [6 empty] | _
[8 empty] | Vybourání otvoru pro nový překlad; (8,5*0,3*2) |  |  |  | 5.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 949101112/00 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.063 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
[5 empty] | 5 | SP | 952901111/00 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 456.44 | 0 | 456.44 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.018258 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m
[5 empty] | 6 | SP | 009 009X6 | Demontáž podhledu nad balkónem včetně začištění - a dál pokračující tvar U | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Úprava podhledu se provede dle: ŘEZY- NOVÝ STAV; č. výkresu: 7
[5 empty] | 7 | SP | 009 009X7 | Posunutí žebříku na jevišti | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 8 | SP | 009 009X8 | Demontáž a likvidace kabiny režie | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Jedná se o odstranění kabiny režie na jevišti dle PD. Je nutné uvažovat kompletní odstrojení, případně přepojení dle potřeb zachování funkčnosti po odstranění a vlastní odstranění celé konstrukce; provede se dle: PŘÍZEMÍ- NOVÝ STAV
[5 empty] | 9 | SP | 009 009X9 | Demontáž schodiště na podium | kus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 10 | SP | 009 009X10 | Demontáž podlahové konstrukce podia | m2 | 15.85 | 0 | 15.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 11 | SP | 009 009X11 | Vyklizení prostoru a demontáž zavěšených prvků | hod | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 12 | SP | 009 009X12 | Drobné bourací práce pro řádné dokončení prací | hod | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 13 | SP | 009 009X13 | Drobné zednické práce pro řádné dokončení prací | hod | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 14 | H | 009 009X17 | Dodávka a montáž rolovací mříže do promítací místnosti - velikosti 4,5*1,65m | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 15 | H | 009 009X18 | Dodávka a montáž nových sedaček na balkón- oc. Nosná kce s čalounění včetně opěrky | kus | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Jedná se nové sedačky dle PD. Je nutné uvažovat kompletní dodávku včetně osazení na místě a předání potřebných dokladů. Sadečky musí dodavatel vzorkovat.; provede se dle: PATRO- NOVÝ STAV; místnost 2.02;
[5 empty] | 16 | H | 009 009X19 | Kompletace stavby | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 18 | SP | 009 009X28 | Ocelové zábradlí schodiště | m | 6 | -100 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Jedná se doplnění zábradlí (madla) v místě schodů pro provedení nového stropu orchestřiště a místě nové úpravy elevace schodů; Madlo z trubky pr. 48mm na bodových úchytech. Provede se dle: PŘÍZEMÍ- NOVÝ STAV; PATRO- NOVÝ STAV; ŘEZY- NOVÝ STAV;
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2*1,8 |  |  |  | 3.6 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2*1,2 |  |  |  | 2.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 19 | SP | 009 009X42 | Demontáž, repase, snížení a zpětná montáž portálu jeviště | kus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Projektová dokumentace předepisuje snížení portálů, je tedy nutné do této položky započítat veškeré potřebné práce pro jejo zhotovení, tj. demontáž, popis a roztřídění dle potřeby, pomocné konstrukce pro demontáž a zpětnou montáž dle vlastní potřeby, úpravu- zkrácení, potřebnou repasy zpětná montáž a osazení všech potřebních věcí včetně podkonstrukce, oprava povrchů a zprovoznění. Provede se dle PD: ŘEZY- NOVÝ STAV; č. výkresu: 7
[5 empty] | 20 | SP | 009 019X12 | Úprava vlezu do sklepa včetně kompletní konstrukce | kus | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Jedná se o úpravu stávajících vlezů do sklepa s ohledem na novou podlahu; provede se dle: PŘÍZEMÍ- NOVÝ STAV; POZNÁMKA Č.4 ; č. výkresu: 5
[5 empty] | 24 | H | 009 019X19 | Doplňky k oknům- vnější elektrické předokenní žaluzie; vniřtní předokenní roleta dle PD, včetně napojení na elektro | kus | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 25 | SP | 009 019X24 | Dodávka a montáž opláštění reproduktorů | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Provede se dle výkresové dokumentace a technické zprávy; Dle výkresů: PŘÍZEMÍ- NOVÝ STAV; ŘEZY- NOVÝ STAV
[5 empty] | 26 | SP | 009 019X28 | Obklad stěn včetně podia- shodný materiál jako akustické obložení | m2 | 6 | -100 | 63.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 27 | SP | 009 029X28 | Zednické začištění kolem výměny dveří a stávajících zárubní | ku | 6 | -100 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 28 | SP | 009 029X27 | Nosič pro osvětlení sálů včetně všech stavebních prací | ku | 6 | -100 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Z důvodů úpravy portálu bude nutné dodat nový nosič pro osvětlení včetně všech komponentů. Dále je nutné v ceně počítat s prodloužením kabeláže a potřebnými stavebními a pomocnými pracemi; v ceně je nutné mít započítané i pomocné lešení a zdvihací zařízení; Dle výkresů: PŘÍZEMÍ- NOVÝ STAV; ŘEZY- NOVÝ STAV
[5 empty] | 29 | SP | 009 019X42 | Oprava betonové podlahy jeviště a sálu- předpoklad z 25% | m2 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Po demontáži stávající podlahy předpokládáme, že betonovou podlahu bude nutné z části opravit před položením nové podlahy. Tyto práce uvažujte v této položce a měli by zahrnovat všechny potřebné práce pro dostatečnou opravu pro pokládku nové podlahy jako je, odstranění porušených částí a její odvoz a likvidace, ruční dočištění, vysátí, potřebný spojovací můstek, vyspravení vysprávkovou hmotou s vysokou pevností; sjednocení povrchu.
[5 empty] | 30 | SP | 009 0120X001 | Mimořádné opravy během provádění prací na jevišti- všichni uchazeči uvažujte 250.000,- | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 31 | SP | 941211111/00 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 3460 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
[5 empty] | 32 | SP | 941211211/00 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 311400 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
[5 empty] | 33 | SP | 941211811/00 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 3460 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
[5 empty] | 34 | SP | 944511111/00 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 3460 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
[5 empty] | 35 | SP | 944511211/00 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 311400 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
[5 empty] | 36 | SP | 944511811/00 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 3460 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
_
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 1 | SP | 998018001/00 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 32.093 | 0 | 32.093 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
[5 empty] | 2 | SP | 997013211/00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 36.6908 | 0 | 36.6908 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
[5 empty] | 3 | SP | 997221612/00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 36.691 | 0 | 36.691 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
[5 empty] | 4 | SP | 997013501/00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 36.6908 | 0 | 36.6908 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
[5 empty] | 5 | SP | 997013509/00 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 366.91 | 0 | 366.91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
[5 empty] | 6 | SP | 997013831/00 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 36.691 | 0 | 36.691 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
_
[8 empty] | 714: Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 1 | SUB | 009 006X32 | Prostorová akustika- samostatný list | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 2 | SUB | 009 006X33 | Koordinace řemesel, zednické začištění, kompletace | % | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 724: Strojní vybavení | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 1 | SUB | 009 006X30 | Vzduchotechnika- Samostatný list | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 2 | SUB | 009 006X33 | Koordinace řemesel, zednické začištění, kompletace | % | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 730: Ústřední vytápění | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 1 | SUB | 009 006X31 | Vytápění- samostatný list | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 2 | SUB | 009 006X33 | Koordinace řemesel, zednické začištění, kompletace | % | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 740: Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 1 | SUB | 009 006X29 | Scénické osvětlení- samostatný list | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 2 | SUB | 740 008X34 | Elektroinstalace- samostatný list | soubor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 3 | SUB | 009 006X33 | Koordinace řemesel, zednické začištění, kompletace | % | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 762: Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | 762822120/00 | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami - včetně materiálu | m | 20 | 0 | 244 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2
Hranoly pro osikovou podlahu- hranol vel. 100x120mm
_
[8 empty] | 763: Konstrukce montované | [5 empty] | 0 |  | 4.8263 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
[5 empty] | 1 | SP | 763121455/00 | SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 - Opláštění reproduktorů vedle jeviště | m2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.02822 | 2.5398 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100
[5 empty] | 2 | SP | 763131491/00 | SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0.01681 | 2.1181 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm
[5 empty] | 3 | SP | 763131411/00 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 13.44 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0.01223 | 0.16437 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI
[5 empty] | 4 | SP | 713111121/00 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - včetně dodávky tepelné izolace tl. 140mm | m2 | 13.44 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.004032 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)
[5 empty] | 5 | SP | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
_
[8 empty] | 764: Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0 |  | 0.039045 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | 764214404/00 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 20.55 | 0 | 20.55 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.039045 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | Část pro VZT; (13,35+3,6+3,6) |  |  |  | 20.55 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.4024 |  | 0 | 0 |  |  | 18
[5 empty] | 1 | SP | 762524104/00 | Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku - včetně materiálu Osika a včetně nátěru černé barvy | m2 | 126 | 0 | 158.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z prken
[5 empty] | 2 | SP | 766411821/00 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 139.26 | 0 | 139.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01098 | 1.5291 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž obložení stěn palubkami
[7 empty] | Výkaz výměr: | Odstranění obložení; (19,65*2+12*2)*2,2 |  |  |  | 139.26 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 766411822/00 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 126.6 | 10 | 139.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0.008 | 1.1141 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž obložení stěn podkladových roštů
[5 empty] | 4 | SP | 766411811/00 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 - Demontáž obložení do jeviště | m2 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02465 | 0.75922 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2
[5 empty] | 5 | H | 766 009X20a | Dodávka dveří do salu- EW 15 D3 včetně všech doplňků, barevnosti, šířka dveří do 2800mm | kus | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 6 | H | 766 009X20b | Dodávka dvoukřídlých dveří do salu- EW 15 D3 včetně všech doplňků, barevnosti, šířka dveří do 1600mm | kus | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 6 | H | 766 009X20c | Dodávka dvoukřídlých dveří do salu- včetně všech doplňků, barevnosti, šířka dveří do 1600mm | kus | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 7 | SP | 766 009X25 | Dodávka oken za nové okna 140x110cm- osazení na vnější a vnitřní líc zdiva | kus | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 8 | SP | 766 009X27 | Osazení garnýže včetně lankového systému a těžkých závěsů | kus | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 9 | SP | 009 019X13 | Výměna bezfalcových dveří u místnosti M101- včetně všech doplňků, barevnosti- z místonsti m.144 k reproduktorům | kus | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 10 | SP | 766660043/00 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně | kus | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou dvoukřídlových jakékoliv šířky
[5 empty] | 11 | SP | 766622812/00 | Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2 k opětovnému použití | m2 | 36.96 | 0 | 9.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru přes 1 do 2 m2
[5 empty] | 12 | SP | 766 009X38 | Demontáž stávajících dveří | kus | 1 | 500 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 13 | SP | 766 009X39 | Montáž nových oken | m | 1 | 11900 | 43.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 14 | SP | 766 009X43 | Dřevěné schodiště na podium | m | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 15 | SP | 766 009X40 | Zednické začištění pod 3D pásky nových oken | m | 1 | 11900 | 43.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 16 | SP | 766 009X41 | Dodávka a montáž 3D pásek nových oken | m | 1 | 11900 | 43.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 17 | SP | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
_
[8 empty] | 775: Podlahy dřevěné | [5 empty] | 0 |  | 2.0727 |  | 3.5698 |  | 0 | 0 |  |  | 13
[5 empty] | 1 | SP | 776111117/00 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)
[7 empty] | Výkaz výměr: | Víceúčelový sál 1.04; 234 |  |  |  | 234 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 776111311/00 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu vysátí podlah
[5 empty] | 3 | SP | 776121111/00 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00702 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
[5 empty] | 4 | SP | 776131111/00 | Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken | m2 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.02808 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken
[5 empty] | 5 | SP | 776141112/00 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0.00758 | 1.7737 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
[5 empty] | 6 | SP | 776991821/00 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 23.4 | 0 | 23.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
[7 empty] | Výkaz výměr: | Víceúčelový sál 1.04; 234*0,1; ruční dobroušení podlah |  |  |  | 23.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 775511820/00 | Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt | m2 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 0 | 0.015 | 3.51 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených
[7 empty] | Výkaz výměr: | Víceúčelový sál 1.04; 234 |  |  |  | 234 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 775411810/00 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | m | 59.8 | 0 | 59.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.0598 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených
[7 empty] | Výkaz výměr: | (19,65*2+12*2)-1,4*5+0,35*10 |  |  |  | 59.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 775511439/00 | Montáž podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm z jakýchkoliv dřevin | m2 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.26208 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm montáž (přilepení) z jakýchkoliv dřevin
[7 empty] | Výkaz výměr: | Víceúčelový sál 1.04; 234 |  |  |  | 234 | [6 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 775413310/00 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením | m | 59.8 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.001794 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjeného, s přetmelením
[7 empty] | Výkaz výměr: | (19,65*2+12*2)-1,4*5+0,35*10 |  |  |  | 59.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 11 | H | 775 009X1 | Dodávka vlysové podlahy | m2 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Objednatel požaduje povrchy s vysokou odolností. Všechny finální povrchy budou muset být vzorkovány před použítím.
[5 empty] | 12 | H | 775 009X2 | Dodávka soklové lišty | m | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Objednatel požaduje povrchy s vysokou odolností. Všechny finální povrchy budou muset být vzorkovány před použítím.
[5 empty] | 13 | SP | 998775201 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m | % | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
_
[8 empty] | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 0.2271 |  | 0.83433 |  | 0 | 0 |  |  | 20
[5 empty] | 1 | SP | 776111116/00 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 222.44 | 0 | 222.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
[7 empty] | Výkaz výměr: | Odstranění koberce; (126+28,2); jeviště + podium |  |  |  | 154.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | Lino na balkóně 2.02; (39) |  |  |  | 39 | [6 empty] | _
[8 empty] | Promítací místnost 2.03; (29,24) |  |  |  | 29.24 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 776111211/00 | Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm | m | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm
[5 empty] | 3 | SP | 776111321/00 | Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm | m | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm
[5 empty] | 4 | SP | 776121211/00 | Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm | m | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.001272 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic, šířky do 300 mm
[5 empty] | 5 | SP | 776142112/00 | Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 mm | m | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.07155 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
[5 empty] | 6 | SP | 776144111/00 | Tmelení hran schodišťových | m | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.03816 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky přes 200 mm stěrka tloušťky hran
[7 empty] | Výkaz výměr: | (1,75*6*2) |  |  |  | 21 | [6 empty] | _
[8 empty] | (0,9*6*2) |  |  |  | 10.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 776301812/00 | Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů | m | 41.5 | 0 | 41.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.1245 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou
[7 empty] | Výkaz výměr: | schodiště na podium; (1*5*2) |  |  |  | 10 | [6 empty] | _
[8 empty] | Schody na balkón 2.02; (1,75*9*2) |  |  |  | 31.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 776410811/00 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 100.2 | 0 | 100.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.03006 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
[7 empty] | Výkaz výměr: | (12*2+10,8*2+2,5*2+1,15*2+10,5) |  |  |  | 63.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | (2,8*2+5,1*2+2,3*2+8,2*2) |  |  |  | 36.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 776430811/00 | Odstranění hran schodišťových | m | 41.5 | 0 | 41.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.01245 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových
[5 empty] | 10 | SP | 776991822/00 | Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů | m | 41.5 | 0 | 41.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů
[5 empty] | 11 | SP | 771591171/00 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod - včetně dodávky | m | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0016 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)
[5 empty] | 12 | SP | 771591172/00 | Montáž profilu pro schodové hrany - Včetně dodávky | m | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.01156 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany
[5 empty] | 13 | SP | 776201812/00 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 222.44 | 0 | 222.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.66732 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
[7 empty] | Výkaz výměr: | Odstranění koberce; (126+28,2); jeviště + podium |  |  |  | 154.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | Lino na balkóně 2.02; (39) |  |  |  | 39 | [6 empty] | _
[8 empty] | Promítací místnost 2.03; (29,24) |  |  |  | 29.24 | [6 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | 776211131/00 | Lepení textilních pásů tkaných | m2 | 222.44 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0966 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných
[7 empty] | Výkaz výměr: | Odstranění koberce; (126+28,2); jeviště + podium |  |  |  | 154.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | Lino na balkóně 2.02; (39) |  |  |  | 39 | [6 empty] | _
[5 empty] | 15 | SP | 776311111/00 | Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice do 300 mm | m | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.003816 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice, šířky do 300 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | (1,75*6*2) |  |  |  | 21 | [6 empty] | _
[8 empty] | (0,9*6*2) |  |  |  | 10.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 16 | SP | 776311211/00 | Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice výšky do 200 mm | m | 31.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.002544 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice, výšky do 200 mm
[5 empty] | 17 | H | 776 009X4 | Dodávka textilních podlahovin- zátěžový koberec | m2 | 250 | 0 | 210 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Objednatel požaduje povrchy s vysokou odolností. Všechny finální povrchy budou muset být vzorkovány před použítím.
[5 empty] | 18 | H | 776 009X5 | Dodávka schodišťových textilních podlahovin- zátěžový koberec | m | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Objednatel požaduje povrchy s vysokou odolností. Všechny finální povrchy budou muset být vzorkovány před použítím.
[5 empty] | 19 | H | 776 009X6 | Dodávka a montáž PVC podlahoviny včetně soklu- místnost 2.03- promítací místnost | m2 | 40 | 0 | 29.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Objednatel požaduje povrchy s vysokou odolností. Všechny finální povrchy budou muset být vzorkovány před použítím.
[5 empty] | 20 | SP | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
_
[8 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 |  | 2.152 |  | 0.5739 |  | 0 | 0 |  |  | 5
[5 empty] | 1 | SP | 784111033/00 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 925.65 | 0 | 925.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Omytí podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
[5 empty] | 2 | SP | 784121003/00 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m | m2 | 925.65 | 0 | 925.65 | 0 | 0 | 0.001 | 0.92565 | 0.00031 | 0.28695 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
[5 empty] | 2 | SP | 784123008/00 | Oprava ploch stěn sádrou či štukem- v rozsahu do 15% plochy | m2 | 925.65 | 0 | 925.65 |  | 0 | 0.001 | 0.92565 | 0.00031 | 0.28695 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 3 | SP | 784211133/00 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m | m2 | 925.65 | 0 | 925.65 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.29621 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
[5 empty] | 4 | SP | 784211167/00 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu | m2 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0045 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 1 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 2 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 3 | ON | 011434000 | Měření (monitoring) hlukové hladiny | soub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) hlukové hladiny
[5 empty] | 4 | ON | 011464000 | Měření (monitoring) úrovně osvětlení | soub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) úrovně osvětlení
[5 empty] | 5 | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
[5 empty] | 6 | ON | 044002000 | Revize | soub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
_
[8 empty] | SO_02: Stavební úpravy přednáškového sálu | [5 empty] | 0 |  | 10.3059 |  | 5.1534 |  | 0 | 0 |  |  | 41
[8 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 6.3797 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | 310238211/00 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 2.764 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 1.8775 | 6.3797 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou
_
[8 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 1.9049 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
[5 empty] | 1 | SP | 612325223/00 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0415 | 0.6225 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
[5 empty] | 2 | SP | 612321141/00 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 220.284 | 0 | 36.48 | 0 | 0 | 0.01838 | 0.6705 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
[7 empty] | Výkaz výměr: | Oprava omítek z 30% |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 612311131/00 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 462.5 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0.003 | 0.3648 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
[7 empty] | Výkaz výměr: | Plocha dotčených omítek; 121,6 |  |  |  | 121.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 619991001/00 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 450 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.01872 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
[5 empty] | 5 | SP | 612325302/00 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 42 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0.03358 | 0.22834 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
_
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.023824 |  | 2.9456 |  | 0 | 0 |  |  | 8
[5 empty] | 1 | SP | 971035661/00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 9.9283 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |  | 0 | 1.95 | 1.2675 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
[5 empty] | 2 | SP | 978013191/00 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 141.86 | 0 | 36.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0.046 | 1.6781 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
[5 empty] | 3 | SP | 949101112/00 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.021 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
[5 empty] | 4 | SP | 952901111/00 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 456.44 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.002824 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m
[5 empty] | 5 | SP | 009 009X11 | Vyklizení prostoru a demontáž zavěšených prvků | hod | 120 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 6 | SP | 009 009X12 | Drobné bourací práce pro řádné dokončení prací | hod | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 7 | SP | 009 009X13 | Drobné zednické práce pro řádné dokončení prací | hod | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 8 | SP | 009 019X42 | Oprava betonové podlahy sálu- předpoklad z 25% | m2 | 1 | 0 | 30.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 1.9975 |  | 2.2079 |  | 0 | 0 |  |  | 27
[5 empty] | 1 | SP | 998018001/00 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 32.093 | 0 | 4.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
[5 empty] | 2 | SP | 997013211/00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 36.6908 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
[5 empty] | 3 | SP | 997221612/00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 36.691 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
[5 empty] | 4 | SP | 997013501/00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 36.6908 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
[5 empty] | 5 | SP | 997013509/00 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 366.91 | 0 | 29.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
[5 empty] | 6 | SP | 997013831/00 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 36.691 | 0 | 2.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
[8 empty] | 763: Konstrukce montované | [5 empty] | 0 |  | 1.1868 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 1 | SP | 763131491/00 | SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 126 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0.01681 | 1.1868 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm
[5 empty] | 2 | SP | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
_
[8 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.0819 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 1 | SP | 766411821/00 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 139.26 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01098 | 0.62586 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž obložení stěn palubkami
[5 empty] | 2 | SP | 766411822/00 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 126.6 | 10 | 57 | 0 | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.456 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž obložení stěn podkladových roštů
[5 empty] | 3 | SP | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
_
[8 empty] | 775: Podlahy dřevěné | [5 empty] | 0 |  | 0.81071 |  | 1.126 |  | 0 | 0 |  |  | 16
[5 empty] | 1 | SP | 776111117/00 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 234 | 0 | 70.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)
[5 empty] | 2 | SP | 776111311/00 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 234 | 0 | 70.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu vysátí podlah
[5 empty] | 3 | SP | 776121111/00 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 234 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.002118 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
[5 empty] | 4 | SP | 776131111/00 | Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken | m2 | 234 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.008472 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken
[5 empty] | 5 | SP | 776141112/00 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 234 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0.00758 | 0.53515 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
[5 empty] | 7 | SP | 775511820/00 | Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt | m2 | 234 | 0 | 70.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.015 | 1.059 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených
[5 empty] | 8 | SP | 775411810/00 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | m | 59.8 | 0 | 29.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.0293 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených
[5 empty] | 9 | SP | 775511439/00 | Montáž podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm z jakýchkoliv dřevin | m2 | 234 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.079072 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm montáž (přilepení) z jakýchkoliv dřevin
[5 empty] | 10 | SP | 775413310/00 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením | m | 59.8 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.000879 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjeného, s přetmelením
[5 empty] | 11 | H | 775 009X1 | Dodávka vlysové podlahy | m2 | 246 | 0 | 70.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 12 | H | 775 009X2 | Dodávka soklové lišty | m | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 13 | SP | 998775201 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m | % | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
[8 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 |  | 0.18503 |  | 0.037696 |  | 0 | 0 |  |  | 4
[5 empty] | 1 | SP | 784111033/00 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 925.65 | 0 | 121.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Omytí podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
[5 empty] | 2 | SP | 784121003/00 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m | m2 | 925.65 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0.001 | 0.1216 | 0.00031 | 0.037696 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
[5 empty] | 3 | SP | 784211133/00 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m | m2 | 925.65 | 0 | 192.2 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.061504 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
[5 empty] | 4 | SP | 784211167/00 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu | m2 | 450 | 0 | 192.2 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.001922 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Plný popis: | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném
_
_

## Scén. osvětl
|  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  | Revize: | 1
|  | Kulturní dům - stavební úpravy |  |  |  | Datum: | 6/2022
SO-06.1 Scénické osvětlení
místo stavby: Milevsko
poř. číslo | Kategorie | název položek | Popis položek | m.j. | Počet ks/m | Cena/ks bez DPH | Cena celkem bez DPH
1 | dodávka | Rozváděč RK22 | hlavní rozvaděč technologie, ocep skříň 600x400x1800mm - hlavní jištění - jištění a spínání podružných rozvaděčů SJ1, RZ1, R-DMX - 2x pracovní osvětlení s blokováním, orientační osvětlení - 8x spínaný obvod ovládaný z MS1 - 5x samostatný neřízený obvod 230V/16A s kombinovaným jističem a proudovým chráničem - 400V zásuvky 63A a 32A - napájení a řízení hlavní opony - řízení z MS1-MS3, napájecí zdroj 24V | ks | 1 | 0 | 0
2 | dodávka | Rozváděč SJ1 | 36 regulovaných okruhů, CPU Le24x2, DMX512 – DMX A + DMX B (funkce merger dle htp), Ethernet port RJ-45, Jištění jednotlivých okruhů jističi C6A a C10A, DMX PATCH, 6 křivek převodních charakteristik, PREHEAT 0-10%, maximum 90-100%, response time 30ms, 100ms, 300ms, DMX fail– hold last, black out, preset, Možnost uložení 10-ti vlastních pamětí – presetů, 2 analogové výstupy, 16 analogových vstupů, Možnost připojení tlačítkových stanic (ovladačů) pro spouštění jednotlivých uložených presetů konfigurace 6x2,3kW + 30x 1,2kW | ks | 1 | 0 | 0
3 | dodávka | Rozváděč R-DMX | rozvaděč pro distribuci signálu DMX512, plastová nástěnná rozvodnice s dveřmi. Obsahuje DMX splitter 1xIN, 1x Throu, 6x Out, napájecí zdroj 24V a jištění | ks | 1 | 0 | 0
4 | dodávka | ovládací skříň MS1 | ovládání 2 obvodů pracovního osvětlení včetně blokování, ovládání 8ks spínaných obvodů, ovládání spínaných obvodů AV techniky, zapínání regulovaného rozvaděče, ovládání hlavní opony, oceloplechová konstrukce, sítotisk | ks | 1 | 0 | 0
5 | dodávka | ovládací skříň MS2 | ovládání pracovního osvětlení jeviště se signalizací blokování 2 samostatné obvody, spínací prvky RMQ | ks | 1 | 0 | 0
6 | dodávka | ovládací skříň MS3 | ovládání pracovního osvětlení jeviště se signalizací blokování 2 samostatné obvody, spínací prvky RMQ ovládání hlavní opony | ks | 1 | 0 | 0
7 | dodávka | ovládací panel OS1 - OS2 | panel pro řízení osvětlení hlediště - 6 programovatelných tlačítek + display, komunikace protokolem Dynet. Panel OS1 je zabudován v ovládací skříňi MS1 | ks | 2 | 0 | 0
8 | dodávka | Řízení osvětlení hlediště | DALI stmívače na DIN s komunikací protokolem Dynet - 12x samostatně programovatelný výstup, řídící jednotka pro DALI osvětlení hlediště, komunikace DyNet, vstup DMX512 pro ovládání z osvětlovacího pultu vše instalováno v rozvaděči R22 v kabině. Rozvaděč R22 je součástí stavby | ks | 1 | 0 | 0
9 | dodávka | ovládací pult D1 | 48 kanálový světelný pult pro ovládání 48 kanálů a 30 vícekanálových zařízení, 1x výstup DMX512, 12x24 submasterů, color/pozice/beam palety,VGA port , USB porty pro zálohování a externí klávesnici, vestavěná knihovna zařízení, efekty pro pohybová svítidla | ks | 1 | 0 | 0
10 | dodávka | Monitor pro pult | LCD monitor, DVI připojení, formát 4:3 | ks | 1 | 0 | 0
11 | dodávka | reflektor s pebblekonvexní čočkou 2kW | divadelní reflektor s pebblekonvexní čočkou, patice Gy16, divergence 5°-50°, černá barva, mechanické zajištění přívodního kabelu proti otevření reflektoru pod napětím, fóliový ráměček | ks | 4 | 0 | 0
12 | dodávka | reflektor s pebblekonvexní čočkou 1kW | divadelní reflektor s pebblekonvexní čočkou, patice Gx9,5, divergence 8°-50°, černá barva, mechanické zajištění přívodního kabelu proti otevření reflektoru pod napětím, fóliový ráměček | ks | 4 | 0 | 0
13 | dodávka | profilový reflektor | reflektor profilový 750W, možné objektivy: 19°, 26°, 36°, 50°, mechanický shutter, slot pro irisovou clonu a držák goba, rámeček pro barevné filtry, halogenový světelný zdroj HPL 750W | ks | 2 | 0 | 0
14 | dodávka | profilový reflektor zoom | reflektor profilový 750W se zoom optikou, objektiv 25°- 50°, mechanický shutter, slot pro irisovou clonu a držák goba, rámeček pro barevné filtry, halogenový světelný zdroj HPL 750W | ks | 2 | 0 | 0
15 | dodávka | LED RGBW světelná baterie | LED RGBW světelná baterie, řízení DMX 512, 5 DMX kanálů (red, green, blue, white, celková intenzita), plynulé míchání barev, 6x red 624nm, 6x green 537nm, 6x blue 464nm, 6x white, pasivní i aktivní chlazení, napájení 230V, příkon 250W, světelný výkon 1230 lx/2m, divergence 90°, možnost osazení s možností natáčení jednotlivých svítidel i celého rámu, váha 13kg, rozměry 1138x111x160mm | ks | 2 | 0 | 0
16 | dodávka | reflektor pro pracovní osvětlení | LED reflektor pro pracovní osvětlení, teplá bílá, 100W | ks | 2 | 0 | 0
17 | dodávka | repase stávajících reflektorů | generální údržba a oprava stávajících reflektorů, které jsou vhodné pro další použití | ks | 18 | 0 | 0
18 | dodávka | světelný zdroj | světelný zdroj GX9,5, 240V, 1000W | ks | 8 | 0 | 0
19 | dodávka | světelný zdroj | světelný zdroj Gy16, 240V, 2000W | ks | 6 | 0 | 0
20 | dodávka | světelný zdroj | světelný zdroj HPL750 | ks | 6 | 0 | 0
21 | dodávka | irisová clona pro reflektor | irisová clona pro profilový reflektor, bez blackout | ks | 4 | 0 | 0
22 | dodávka | ovládací kabely DMX | kompletní propojovací kabeláž DMX, přípojný kabel pultu, přípojné kabely reflektorů řízených DMX signálem | ks | 1 | 0 | 0
23 | dodávka | sestava držáků | sestava držáků pro hledištní konzolu s jedním kloubovým ramenem | ks | 18 | 0 | 0
24 | dodávka | držák na portálovou tyč | atypický držák na stávající portálovou tyč | ks | 2 | 0 | 0
25 | dodávka | zajišťovací lanko | zajišťovací lanko 1m s karabinou | ks | 32 | 0 | 0
26 | dodávka | konzole pro reflektory - hlediště | konzole pro reflektory do hlediště, délka 1,2m, vertikální montáž, včetně úchytů a kotvení, chemické kotvy | ks | 2 | 0 | 0
27 | dodávka | konzole pro reflektory - hlediště | konzole pro reflektory do hlediště, délka 2m, vertikální montáž, včetně úchytů a kotvení, chemické kotvy, dlouhé vynesení od stěny (akustický obklad) | ks | 2 | 0 | 0
28 | dodávka | konzole pro reflektory - lávka | atypické konzole pro instalaci reflektorů na lávku | ks | 2 | 0 | 0
0
0
29 | montáž | kabel silový | kabel silový bezhalogenový 3x1,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb. | m | 1490 | 0 | 0
30 | montáž | kabel silový | kabel silový bezhalogenový 3x1,5 (O) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb. | m | 55 | 0 | 0
31 | montáž | kabel silový | kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb. | m | 165 | 0 | 0
32 | montáž | kabel silový | kabel silový bezhalogenový 5x6 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb. | m | 66 | 0 | 0
33 | montáž | kabel silový | kabel silový bezhalogenový 5x10 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb. | m | 20 | 0 | 0
34 | montáž | kabel silový | kabel silový flexibilní 4G1,5 FRNC | m | 18 | 0 | 0
35 | montáž | kabel datový | kabel datový FTP cat.5e LSOH splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb. | m | 408 | 0 | 0
36 | montáž | kabel ovládací | kabel ovládací 5x2x0,5 splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb. | m | 65 | 0 | 0
37 | montáž | kabel ovládací | kabel ovládací 10x2x0,5 splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb. | m | 98 | 0 | 0
38 | montáž | kabel ovládací | kabel flexibilní 4X0,75 FRNC | m | 50 | 0 | 0
39 | montáž | kabel ovládací | LAM datapar 2x2x0,8 | m | 100 | 0 | 0
40 | montáž | vodič | vodič H07V-K, 16mm2, žlutozelený | m | 10 | 0 | 0
41 | montáž | zásuvka silová | zásuvka 230V/16A, interiérová | ks | 25 | 0 | 0
42 | montáž | zásuvka silová | zásuvka 230V/16A, plastová s vysokou mechanickou odolností, minimálně IP44 | ks | 22 | 0 | 0
43 | montáž | zásuvka silová | zásuvka 400V/32A/5p | ks | 1 | 0 | 0
44 | montáž | zásuvka silová | zásuvka 400V/63A/5p | ks | 1 | 0 | 0
45 | montáž | přípojné místo | přípojné místo DMX (in + out) | ks | 13 | 0 | 0
46 | montáž | žlab MARS | MARS žlab 62x50, 2m, včetně víka | m | 38 | 0 | 0
47 | montáž | žlab MARS | MARS žlab 125x50, 2m, včetně víka | m | 86 | 0 | 0
48 | montáž | žlab MARS | MARS žlab 125x100, 2m, včetně víka | m | 22 | 0 | 0
49 | montáž | žlab MARS | spojky Mars žlabů, držáky, příslušenství žlabů, spojovací materiál | kg | 20 | 0 | 0
50 | montáž | žlab MARS | konstrukce pro Mars žlaby, konzole | kg | 15 | 0 | 0
51 | montáž | elektroinstalační trubky | Elektroinstalační trubky tuhé, hrdlované, černé, včetně příslušenství | m | 30 | 0 | 0
52 | montáž | vývodky | kabelové vývodky černé, Pg9-Pg16 | ks | 70 | 0 | 0
53 | montáž | svorková krabice | svorková krabice včetně 3x Wago 3x2,5 | ks | 8 | 0 | 0
54 | montáž | drobný instalační materiál | drobný instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0
55 | montáž | popisy zásuvek | popisy zásuvek | kpl | 1 | 0 | 0
56 | montáž | nátěry konstrukcí | nátěry konstrukcí | kpl | 1 | 0 | 0
57 | montáž | protipožární ucpávky | protipožární ucpávky | kpl | 0 | 0 | 0
58 | montáž | průraz stěnou, stavební přípomoce | průraz stěnou, stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
59 | montáž | montážní práce | montáž kabelových tras silnoproudu a slaboproudu, instalace kabeláže, dopravné | kpl | 1 | 0 | 0
60 | montáž | montážní práce | instalace zásuvek, rozvaděčů, přípojných míst, ovládacích skříní a panelů včetně zapojení, dopravné | kpl | 1 | 0 | 0
61 | montáž | montážní práce | instalace koncových prvků | kpl | 1 | 0 | 0
62 | montáž | oživení | Oživení technologie, zkušební provoz, zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
63 | montáž | DSS, revize | dokumentace skutkového stavu výchozí revize elektro kusové zkoušky elektrických zařízení a případné další certifikace | kpl | 1 | 0 | 0
64 | montáž | zařízení staveniště | TG zařízení staveniště, lešení | kpl | 1 | 0 | 0
0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21%
Celkem vč. DPH

## Elektroinstalace
Výkaz výměr
|  |  |  | Jed. cena | Jed. cena | Náklady (Kč)
č. | Zkrácený popis | M.j. | Množství | materiál (Kč) | montáž (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem
| Silnoproudá elektroinstalace (EI) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace – rozvaděče |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Rozvaděč RK2 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděč R-VZT2 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč R-PT1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabely-vodiče |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | CYKY 3x1,5-J | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CYKY 3x2,5-J | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CYKY 5x1,5-J | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CYKY 5x2,5-J | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CYKY 5x4-J | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CYKY 5x6-J | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CYKY 5x10-J | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CYKY 5x16-J | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CY 6z/ž | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CY 16z/ž | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | YSLY-JZ3x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | YSLY-OZ3x1 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | H07RN-F 5x2,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Prořez 10% | % | 10 |  |  | 0 |  | 0
19 | Přístroje-zařízení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Vypínač ř.1 vč. rámečku se stmívačem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vypínač ř.1 vč. rámečku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ovladač UID8520 TOBETOUCHED DALI | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zásuvka 230V | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Topná rohož LPSV 80/8 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Elektroinstalační materiál |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Svorka wago 3 pol | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Svorka wago 4 pol | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Krabice KU68 LD/1 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Krabice Abox 025 se svorkovnicí | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Krabice Abox 040 se svorkovnicí | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Lišta vkládací 20x20mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Lišta vkládací 40x40mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Instalační krabice 200x300x140mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Protahovací trubka Monoflex 1225 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Protahovací trubka Monoflex 1232 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Drátěný žlab 50x50mm vč. závěsů a spojek | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Drátěný žlab 100x50mm vč. závěsů a spojek | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Spojovací a kotevní materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Drobný montážní materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Značení, výstražné tabulky | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Svítidla |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | FOX-LED-6280-4K DIM - regul. předřadník | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Led svítidlo stropní 11W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | LED panel 600x600mm, 55W,7000lm,DALI, modul NO | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | LED reflektor 32°,25W, 2800lm, DALI | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | LED reflektor 56°,14W,1800lm, DALI | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | LED páska 10W/m,800lm/m | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Rohový profil s difuzorem | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Převodník- stmívač DALI, 1kanál/8A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Zdroj 24V/6,3A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LED páska 8W/m,650lm/m | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Profil s difuzorem | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Převodník- stmívač DALI, 1kanál/8A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Zdroj 24V/10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LED svítidlo stropní 30W,2000lm, DALI | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Nouzové svítidlo se zdrojem | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Ovladač rolet a žaluzií centrální | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Zemění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Drát FeZn8 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Svorka spojovací SS | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Demontáž a montáž prvků EPS | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Stavební, požární průchody, stavební přípomoci | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Doprava a přesun materiálu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Revize elektro | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Dokumentace skut.provedení | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Autorský dozor | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## UT
Kulturní dům Milevsko-stavební úpravy
Vytápění-orientační rozpočet
pol. | název | počet | m.j. | cena/m.j. | cena celkem
A 02 Strojovny
1 | oběhové čerpadlo pro desk.výměník Q=5 m3/h, H=3,0 m, integrovaná regulace diferenčního tlaku, 230 V, 110W, DN 25, předp.typ Magna 1, 32-60 | 1 | ks | 0 | 0
| montáž oběh.čerpadla | 1 | ks | 0 | 0
2 | deskový výměník , výkon 70 kW (60/45-40/55°C), předp.typ Swep B 28Hx96 desek, hrdla 5/4", vč.tep.izolace | 1 | ks | 0 | 0
3 | regulační uzel VZT jednotky, dodávka VZT, montáž | 1 | ks | 0 | 0
4 | expanzní nádoba glykolového okruhu, objem 8 l, glykol 44%, předp.typ Reflex S 8/10bar | 1 | ks | 0 | 0
Strojovny celkem
A04 Armatury
uzavírací kohout kulový, PN 10, 120°C
| DN 32(G 5/4) | 3 | ks | 0 | 0
| DN 40 (G1 1/2) | 2 | ks | 0 | 0
| DN20 | 1 | ks | 0 | 0
| filtr závitový DN 40 | 1 | ks | 0 | 0
| pojistný ventil Duco DN 15, o.přetlak 3 bar. | 1 | ks | 0 | 0
| regulační kulový kohout Topball DN 40 | 1 | ks | 0 | 0
| vyp.kohout kulový DN 15 | 6 | ks | 0 | 0
| Teploměr bimetalový ručkový, D 80 mm 0-120°C, délka čidla 45 mm + navařovací pouzdro | 3 | ks | 0 | 0
| automatické odvzdušnění AO 10,DN 10 | 2 | ks | 0 | 0
Otopná tělesa
- | deskové otopné těleso, typ 22, výška 600, délka 2300 mm včetně radiátorového ventilu s termohlavicí a šroubení | 4 | kpl | 0 | 0
0
| Potrubí |  |  |  | 0
0
| Spojovací potrubí-ocel závitové vč.tvarovek, uložení ve strojovnách |  |  |  | 0
| 5/4" DN 32 | 2 | m | 0 | 0
0
| tlaková zkouška potrubí ocel do DN 50 | 2 | m | 0 | 0
0
| potrubí Cu vč.tvarovek, pájené na měkko, vč.tvarovek a uložení |  |  |  | 0
| 22 x 1 | 1 | m | 0 | 0
| 35x1,5 | 2 | m | 0 | 0
| 42 x 1,5 | 70 | m | 0 | 0
| přechod ocel-Cu 42 x 6/4" | 2 | ks | 0 | 0
| potrubní redukce měď 42/32 | 2 | ks | 0 | 0
| chráničky pro prostupy potrubí zdmi PVC pr.63 mm | 4 | m | 0 | 0
0
| axiální vlnovcový kompenzátor pro měděné potrubí |  |  |  | 0
| D 42, kompenzační schopnost 10 mm | 2 | ks | 0 | 0
| tlaková zkouška potrubí CU do pr.42 | 70 | m | 0 | 0
celkem potrubí
Nátěry
| doplňkových kostrukcí dvojnásobné, 1x email,zákl. nátěr | 1 | m2 | 0 | 0
| potrubí do DN 50, včetně- základní syntetické, | 2 | m | 0 | 0
| Nátěry celkem |  |  |  | 0
0
0
| Tepelné izolace |  |  |  | 0
0
0
| Izolace tepelné potrubní pouzdra z lehčeného polyetylenu pro měděné potrubí |  |  |  | 0
| pr.45 x 20mm | 65 | m | 0 | 0
| Izolace tepelné potrubní hadice z z lehčeného polyetylenu odolné povětrnostním vlivům pro měděné potrubí(HT izolace) |  |  |  | 0
| pr.42 x 19 mm | 15 | m |  | 0
| tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
0
| Ostatní |  |  |  | 0
0
| topná zkouška ,seřízení, hydraulické vyregulování nastavením reg.kohoutu | 36 | h | 0 | 0
| vypuštění a napuštění otopné soustavy | 1 | m3 | 0 | 0
| nemrznoucí směs propylen glykol 44% | 60 | l | 0 | 0
0
| Odstranění tep.izolace potrubí |  |  |  | 0
0
| z potrubí -Izolace tepelné s Al folií pro potrubí |  |  |  | 0
| do DN 50 | 1 | m | 0 | 0
| likvidace tepelných izolací | 0.05 | m3 | 0 | 0
| likvidace tepelných izolací na skládku | 0.05 | m3 | 0 | 0
| odstranění tep.izolací celkem |  |  |  | 0
0
| Stavební výpomoce |  |  |  | 0
0
| vrtání otvorů pr.65 mm pro prostupy potrubí ve zdivu tl.600 mm | 4 | ks | 0 | 0
0
| vrtání otvorů pr.65 mm pro prostupy potrubí ve zdivu tl.150 mm | 2 | ks | 0 | 0
| dtto pr.65 mm stropními konstrukcemi | 4 | ks | 0 | 0
0
| zazdění plastových chrániček pr.65 mm | 10 | ks | 0 | 0
0
| oprava vnitřních štukových omítek | 2 | m2 | 0 | 0
| oprava malby vápenná bílá | 2 | m2 | 0 | 0
stavební výpomoce celkem
| celkem vytápění (Kč) bez DPH |  |  |  | 0

## VZT
Pozice | Popis | M.j. | Počet | Cena jednotková (Kč) | Cena celková (Kč)
Seznam strojů a zařízení - VZT - včetně rozpočtu
1-1 | Větrací jednotka s rekuperací tepla ve venkovním provedení DV Compact 50 Qp = 13 000 m3/hod. Qo = 13 000 m3/hod. pe = 360 Pa (přívod), 270 Pa (odvod) Qt = 70 kW (55°/40°C - voda-propylenglykol 45%, -25°C) účinnost zzt = 81 % Qch = 20 + 20 kW (te = 32°C, ti = 20°C, chladivo R 410A) P = 2x 5,5 kW/400 V | kpl | 1 | 0 | 0
včetně příslušenství:
směšovací uzel SUV 32 - 100 - 16 - A
- | měřicí a regulační systém (komplet propojený), rozšířený o modul ESH 28 H/DX (ovládání kondenzační jednotky) a modul ESH 28 CW (spouštění čerpadla primárního okruhu ohřívače)
- | ovládací panel SCP
- | základový rám
Dodává:
1-2 | Venkovní kondenzační jednotka (ref. Výrobce: Toshiba) RAV-SM 2244 AT8 - E Qch = 20,0 kW Pe = 7,200 kW/400V/jištění 20 A, charakteristika B | kpl | 2 | 0 | 0
včetně příslušenství:
- | řídící modul (0-10 V) RBC-DXC 031 | ks | 2 | 0 | 0
- | dálkové ovládání (kabelové) RBC-AMT 32 E | ks | 1 | 0 | 0
- | měděné potrubí d=12,7 mm | bm | 20 | 0 | 0
- | měděné potrubí d=28,6 mm | bm | 20 | 0 | 0
- | el.propojovací kabel | bm | 40 | 0 | 0
- | izolace potrubí ……………… | bm | 40 | 0 | 0
- | kotevní materiál (60 kg) | kpl | 1 | 0 | 0
| Dodává a montáž provádí: |  |  | 0
2 | Vyústka VNM 1A 1020 x 325 R1 / -, TPM 015/01 | ks | 10 | 0 | 0
3 | Vyústka VNM 2B 1020 x 200 R1 / -, TPM 015/01 | ks | 2 | 0 | 0
4 | Vyústka VNM 2A 725 x 325 R1 / -, TPM 015/01 | ks | 14 | 0 | 0
5 | Regulační klapka RKM 560 x 630 - .01 (Š x V), včetně ovládání R, TPM 009/00 | ks | 1 | 0 | 0
6 | Regulační klapka RKM 630 x 630 - .01 (Š x V), včetně ovládání R, TPM 009/00 | ks | 1 | 0 | 0
Výrobce :
7 | Vložka tlumiče hluku 100 x 795, KM 12 0490.3 | ks | 4 | 0 | 0
8 | Vložka tlumiče hluku 200 x 795, KM 12 0490.1 | ks | 4 | 0 | 0
9 | Vložka tlumiče hluku 200 x 795, KM 12 0490.2 | ks | 4 | 0 | 0
Výrobce :
Potrubí
čtyřhranné
15-1 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 1500 / 40% tvarovek | bm | 7 | 0 | 0
15-2 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 1890/ 60% tvarovek | bm | 13 | 0 | 0
15-3 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 2630/ 60% tvarovek | bm | 42 | 0 | 0
15-4 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 3500/ 60% tvarovek | bm | 48 | 0 | 0
15-5 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 4000/ 80% tvarovek | bm | 13 | 0 | 0
15-6 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 4460/ 40% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
15-7 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu 5600 / 100% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
- | Protihluková úprava uvnitř potrubí (minerální izolace síly 50 mm + děrovaný plech) do obvodu 3500 | bm | 7 | 0 | 0
0
- | Spojovací a těsnící materiál | kg | 120 | 0 | 0
- | Montážní materiál na závěsy a podpěry potrubí L 20 x 20 x 3 - 15 bm tyč 60 x 40 x 3 (Jäkl) - 40 bm tyč plochá 60 x 5 - 30 bm tyč plochá 120 x 6 - 12 bm d = 8 - 30 bm d = 10 - 10 bm | kg | 350 | 0 | 0
- | Zhotovení závěsů na montáži z dodaného materiálu | kg | 320 | 0 | 0
- | Montáž závěsů potrubí | kg | 320 | 0 | 0
| Montáž | kpl | 1 | 0 | 0
Nátěry
Konečné nátěry po montáži zahrnují závěsy a podpěry VZT potrubí. Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí
| - dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 20 | 0 | 0
Izolace tepelná (vnitřní)
Provedena u VZT potrubí pro přívod vzduchu uvnitř objektu. Izolovaná potrubí jsou vyznačena na výkresu.
| Izolace samolepicímí deskami ze syntetického kaučuku (………………..), síly 32 mm, včetně montážního příslušenství, barva černá | m2 | 285 | 0 | 0
Izolace tepelná (venkovní)
Provedena u VZT potrubí ve venkovním prostoru. Izolovaná potrubí jsou vyznačena na výkresu.
| Izolace minerální vlnou (…………..), síly 50 mm, včetně povrchové úpravy oplechování hliníkovým plechem | m2 | 70 | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení
| Komplexní vyzkoušení zařízení, vyregulování stanovených průtoků vzduchu, seznámení provozovatele s funkcí a zaškolení obsluhy v používání a údržbě zařízení | Nh | 120 | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem (Kč) |  |  |  | 0

## Akustika
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | KULTURNÍ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: |  |  | KD MILEVSKO
Místo: |  |  | p.č. 903, k.ú. Milevsko |  | Datum: |  | 2022-06-01
Zadavatel: |  |  | MĚSTO MILEVSKO |  | Projektant: |  | ING. ŠLECHTA
Uchazeč: |  |  | …..
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
| D4 - Prostorová akustika, jevištní technika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 714 - Izolace akustické a protiotřesová opatření, jevištní technika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1111VD | Nosný systém z KVH profilů + kotvení | ks | 52 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
|  |  | KVH 60 x 60 mm | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: profil KVH 60x60 mm dle PD, uchycení závitové tyče. Sestava zahrnuje vlastní profil, šroubové spojení profilu a nosné závitové tyče, závitovou tyč pr 8 a úderovou kotvu do betonu 250 - 300 kg/bod. | [15 empty] | P | 2
|  |  | strop divadla |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 1112VD | Montáž nosného systému | ks | 52 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
|  |  | Montážní práce | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: montáž nosných profilů vč. montáže úderových kotev a závitových tyčí | [15 empty] | P | 2
|  |  | strop divadla |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 1113VD | SDK rezonátor obvodový | bm | 45 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
|  |  | provedení dle PD, výkres 4.1, detail A | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: včetně montáže, začištění, výmalby | [15 empty] | P | 2
|  |  | strop divadla |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 1114VD | SDK rezonátor příčný | bm | 38.1 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
|  |  | provedení dle PD, výkres 4.1, detail B | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: včetně montáže, začištění, výmalby | [15 empty] | P | 2
|  |  | strop divadla |  | 38.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 1115VD | Akustický minerální podhled, typ alpha | m2 | 50.4 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
|  |  | 600 x 600 x 20 mm, tř. pohltivosti A, A2-s1-d0, povrch Akutex FT, hranma Dp | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: dodávka materiálu na celá balení vč. Dopravného, barva dle aktuálního vzorníku | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo strop |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | kabina strop |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  | 50.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 1116VD | Akustický minerální podhled, typ gamma | m2 | 43.2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
|  |  | 600 x 600 x 20 mm, tř. pohltivosti E, A2-s1-d0, povrch Akutex FT, hranma Dp | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: dodávka materiálu na celá balení vč. Dopravného, barva dle aktuálního vzorníku | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo strop |  | 43.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
7 | K | 1117VD | Nosný rastr pro minerální podhled | m2 | 93.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
|  |  | Provedení pro hranu Dp | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: barva bílá | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo strop |  | 79.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | kabina strop |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  | 93.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 1118VD | Montáž minerálních podhledů | m2 | 93.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
|  |  | montážní práce | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: montáž rastru a desek | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo strop |  | 79.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | kabina strop |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  | 93.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 1119VD | Celoplošné lešení | m3 | 1186 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
|  |  | Montáž, demontáž, pracovní výška 6 m, nájem 21 dnů | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: vč. Dopravného | [15 empty] | P | 2
10 | K | 1120VD | Prvek 1 - dutinový rezonátor | m2 | 13.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
|  |  | provedení Grenamat + HPL, B-s1-d0, is = 0 mm/s | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: vč. Podkladní konstrukce, viz řez v PD, vč.montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo levá a pravá stěna |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | K | 1121VD | Prvek 2B - kombinovaná akustická stěna | m2 | 15.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
|  |  | provedení Grenamat + HPL, B-s1-d0, is = 0 mm/s + wall panel, povrch Texona A2-s1-d0 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: vč. Podkladní konstrukce, viz řez v PD, vč.montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo levá a pravá stěna |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
12 | K | 1122VD | Prvek 2A - kombinovaná akustická stěna | m2 | 5.8 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
|  |  | provedení Grenamat + HPL, B-s1-d0, is = 0 mm/s + wall panel, povrch Texona A2-s1-d0 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: vč. Podkladní konstrukce, viz řez v PD, vč.montáže, průchod VZT | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo levá a pravá stěna |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 1123VD | Prvek 3B - kombinovaná akustická stěna | m2 | 17.2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
|  |  | provedení Grenamat + HPL, B-s1-d0, is = 0 mm/s + wall panel, povrch Texona A2-s1-d0 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: vč. Podkladní konstrukce, viz řez v PD, vč.montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo levá a pravá stěna |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
14 | K | 1124VD | Prvek 3A - kombinovaná akustická stěna | m2 | 5.8 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
|  |  | provedení Grenamat + HPL, B-s1-d0, is = 0 mm/s + wall panel, povrch Texona A2-s1-d0 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: vč. Podkladní konstrukce, viz řez v PD, vč.montáže, průchod VZT | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo levá a pravá stěna |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 1125VD | Prvek 4B - VZT kanál - akustická stěna | m2 | 21.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
|  |  | provedení Grenamat + HPL, B-s1-d0, is = 0 mm/s + wall panel, povrch Texona A2-s1-d0 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: vč. Podkladní konstrukce, viz řez v PD, vč.montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo levá a pravá stěna |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 1126VD | Prvek 4A - VZT kanál - akustická stěna | m2 | 5.8 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
|  |  | provedení Grenamat + HPL, B-s1-d0, is = 0 mm/s + wall panel, povrch Texona A2-s1-d0 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: vč. Podkladní konstrukce, viz řez v PD, vč.montáže, průchod VZT | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo levá a pravá stěna |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 1127VD | Štěrbinový rezonátor - zadní stěna sálu - balkon | m2 | 19.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | Rezonátor - balkon, provedení dle PD, D4.2 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: atyp - rezonátor s latěmi40 x 20 mm, provedení dle TZ a PD , tř. B-s1-d0, is = 0 mm/s Vč. Montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo zadní stěna - balkon |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 1128VD | Štěrbinový rezonátor - poprsí balkonu | m2 | 15.1 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | Rezonátor - poprsí balkonu, provedení dle PD, D4.2 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: atyp - rezonátor s latěmi40 x 20 mm, provedení dle TZ a PD , tř. B-s1-d0, is = 0 mm/s Vč. Montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo zadní stěna - poprsí balkonu |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 1129VD | Krycí latění - zadní stěna pod balkonem | m2 | 18.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | Krycí latění před vyzdívkou z Ytong tvárnic, provedení dle D4.2 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: atyp - rezonátor s latěmi40 x 20 mm, provedení dle TZ a PD, tř. B-s1-d0, is = 0 mm/s Vč. Montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo zadní stěna - pod balkonem |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
20 | K | 1130VD | Dutinový rezonátor z tvárnic Ytong | m2 | 18.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | z Ytong tvárnic, provedení dle D4.2 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: vyzděno na nosnou podlahu Vč. Montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | divadlo zadní stěna - pod balkonem |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
21 | K | 1131VD | SDK rezonátor - zvuková kabina | bm | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
|  |  | provedení dle PD, výkres 4.4 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: montáž SDK desek, 2 x SDK 12,5 mm, spárování, tmelení , začištění pod malbu, Vč. montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | zvuková kabina |  | 9.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
22 | K | 1132VD | SDK konstrukce stropu - doměry | jedn. | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
|  |  | 2 x SDK 12,5 mm vč. Výmalby | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: SDK stropní podhled, balkon, návaznost na portál, drobné doměrky | [15 empty] | P | 2
23 | K | 1133VD | RZ panel - zvuková kabina | ks | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
|  |  | vč. Soklu, provedení Grenamat + HPL, dtto sál | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: atyp - provedení dle PD a zvyklostí prováděcí firmy , Vč. montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | zvuková kabina |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
24 | K | 1131VD | Akustická stěna AS - zvuková kabina | ks | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
|  |  | vč. Wall panelu, provedení dle D4.4 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: atyp - provedení dle PD a zvyklostí prováděcí firmy , Vč. montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | zvuková kabina |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
25 | K | 1132VD | Akustická stěna ŠR - zvuková kabina | m2 | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | Rezonátor - poprsí balkonu, provedení dle PD, D4.2 | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: atyp - rezonátor s latěmi40 x 20 mm, provedení dle TZ a PD , a zvyklostí prováděcí firmy. Grenamat + HPL, tř. B-s1-d0, is = 0 mm/s Vč. Montáže | [15 empty] | P | 2
|  |  | zvuková kabina |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | K | 1133VD | Ruční rumpál - výměna za stávající | ks | 5 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | Bezpečnostní provedení pro divadla, tichý chod, 300 kg nosnost | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: výměna stávajícího systému s napojením na stávající tahy Vč. Montáže | [15 empty] | P | 2
27 | K | 1134VD | Boční horizont | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | d=4500 mm, v = 9000 mm, jevištní molton | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vč. Montáže | [15 empty] | P | 2
28 | K | 1135VD | Kolejnice pro boční horizont | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | d=4500 mm, profil TT2 - ruční ovládání | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vč. Montáže | [15 empty] | P | 2
29 | K | 1136VD | Elektrokolejnice hlavní opony | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | d=9500 mm, profil TT1 - elektropohon | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vč. Montáže | [15 empty] | P | 2
30 | K | 1137VD | Zámečnické přípomoce | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | pro montáž jevištní techniky | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Vč. Montáže | [15 empty] | P | 2
31 | K | 11201VD | Měření dozvuku, dílenská dokumentace | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
|  |  | Měření dozvuku - 2 x, dílenská dokumentace | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: měření dle normy ČSN EN ISO 3382-1 autorizovanou osobou , | [15 empty] | P | 2
32 | K | 11202VD | Přesun hmot, doprava, režijní náklady | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
|  |  | Přesun hmot pro prostorovou akustiku, zařízení staveniště, dopravné, režie | [15 empty] | PP | 2
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 946941106RT5 | Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 0,85 m pracovní výška 5 m | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
|  |  | Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 0,85 m pracovní výška 5 m | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Položka je kalkulována pro montáž pojízdného lešení | [15 empty] | P | 2
|  |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 946941196RT5 | Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 0,85 m pracovní výška 5 m | den | 40 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
|  |  | Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 0,85 m pracovní výška 5 m | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Položka je kalkulována pro nájemné pojízdného lešení | [15 empty] | P | 2
35 | K | 946941806RT5 | Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 0,85 m pracovní výška 5 m | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
|  |  | Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 0,85 m pracovní výška 5 m | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Poznámka k položce: Položka je kalkulována pro demontáž pojízdného lešení. | [15 empty] | P | 2
|  |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET