## Uliční svítidlo 1
TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL pro výpočtové konfigurace 1, 2U, 4, 5, 7, 8U, 10, 11
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce veřejného osvětlení Milevsko - výměna svítidel 2023"
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. | ANO / NE | ANO
2 | Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 až 76 mm, bez použití redukčního adaptéru. | ANO / NE | ANO
3 | Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. | ANO / NE | ANO
4 | Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla, svítidlo musí umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu 0° až + 15° (krok po 5°), při montáži na výložník v rozsahu -15° až 0° (krok po 5°) | ANO / NE | ANO
5 | Stupeň krytí IP | IP | 66
6 | Mechanická odolnost svítidla IK | IK | 09
7 | Oba prostory optické a předřadníkové části musejí být vzájemně konstrukčně odděleny tak, aby nemohla být optická část při otevření svítidla zašpiněna. | ANO / NE | ANO
8 | Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění. | ANO / NE | ANO
9 | Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit. | ANO / NE | ANO
10 | Svítidlo musí být vybaveno ventilem pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla. | ANO / NE | ANO
11 | Přepěťová ochrana svítidla | U ov (kV) | 10
12 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board). | ANO / NE | ANO
13 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | CCT (K) | 2700
14 | Index podání barev | Ra | 70
15 | Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. | ANO / NE | ANO
16 | Svitidlo umožňuje funkci CLO. | ANO / NE | ANO
17 | Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. | ANO / NE | ANO
18 | Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků. | ANO / NE | ANO
19 | Svítidla lze vybavit clonou, která omezí vyzařování svítidla směrem vzad. Clona musí být instalována uvnitř svítidla. | ANO / NE | ANO
20 | ULOR (maximální hodnota) | URL ( %) | 0%
21 | Teplota okolí v provozu | °C | -30 °C až + 50 °C
22 | Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V. | ANO / NE | ANO
23 | Elektronický předřadník svítidla musí být spojen s vodiči přes odnímatelné konektory, tzn. že vodiče z předřadníku lze odpojit bez použití nářadí. | ANO / NE | ANO
24 | Svítidlo lze vybavit ZHAGA socketem pro připojení řídící inteligentní řídící jednotky ke svítidlu. | ANO / NE | ANO
25 | Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. | ANO / NE | ANO
26 | Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru. Po otevření svítidla musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. Zároveň musí být po otevření svítidla okamžitý přístup k elektronickému předřadníku a svorkovnici. | ANO / NE | ANO
27 | Otevření svítidla musí být možné bez nutnosti použití nářadí. | ANO / NE | ANO
28 | Záruka na optickou a mechanickou část svítidla | let | 10
29 | Záruka na předřadnou část svítidla | let | 10
30 | Hmotnost svítidla (kg) | kg | 5.5
31 | Rozměry svítidla jsou maximálně (d x v x š) 500 x 100 x 300 mm. | ANO / NE | ANO
32 | Udržení světelného toku během života | hod. LB | min. L90 @ 100 000 hod
33 | Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné. | ANO / NE | ANO
34 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | ANO / NE | ANO
35 | Deklarace o shodě (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o stupni krytí (IP) a stupni ochrany proti nárazu (IK), certifikát ENEC a ENEC+ | ANO / NE | ANO