## Sadové svítidlo
TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL pro výpočtové konfigurace 2S, 6, 8S
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce veřejného osvětlení Milevsko - výměna svítidel 2023"
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní uchazeč)
1 | Designové svítidlo určené primárně a pouze pro použití s LED světelnými zdroji. Tvar svítidla je rotačně symetrický. Vypouklý optický kryt z polykarbonátu doplňuje a dovytváří samotný tvar svítidla, který připomíná „hřib“. | ANO / NE | ANO
2 | Svítidlo musí být vybaveno přírubou umožňující uchycení na sloup o průměru 60 až 76 mm, bez použití redukčního adaptéru. | ANO / NE | ANO
3 | Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. | ANO / NE | ANO
4 | Stupeň krytí IP | IP | 66
5 | Mechanická odolnost svítidla IK | IK | 08
6 | Difuzor svítidla musí být vyroben z vypouklého polykarbonátu. | ANO / NE | ANO
7 | Přepěťová ochrana svítidla | U ov (kV) | 10
8 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board). | ANO / NE | ANO
9 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | CCT (K) | 2700
10 | Index podání barev | Ra | 70
11 | Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. | ANO / NE | ANO
12 | Svitidlo umožňuje funkci CLO. | ANO / NE | ANO
13 | Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. | ANO / NE | ANO
14 | Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků. | ANO / NE | ANO
15 | Svítidla lze vybavit clonou, která omezí vyzařování svítidla směrem vzad. Clona musí být instalována uvnitř svítidla. | ANO / NE | ANO
16 | ULOR (maximální hodnota) | URL ( %) | maximálně 5 %
17 | Teplota okolí v provozu | °C | -30 °C až + 40 °C
18 | Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V. | ANO / NE | ANO
19 | Elektronický předřadník svítidla musí být spojen s vodiči přes odnímatelné konektory, tzn. že vodiče z předřadníku lze odpojit bez použití nářadí. | ANO / NE | ANO
24 | Svítidlo lze vybavit ZHAGA socketem pro připojení řídící inteligentní řídící jednotky ke svítidlu. | ANO / NE | ANO
20 | Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy. | ANO / NE | ANO
21 | Záruka na optickou a mechanickou část svítidla | let | 10
22 | Záruka na předřadnou část svítidla | let | 10
23 | Hmotnost svítidla (kg) | kg | 7
24 | Rozměry svítidla jsou maximálně (d x v x š) 550 x 550 x 550 mm. | ANO / NE | ANO
25 | Udržení světelného toku během života | hod. LB | min. L90 @ 100 000 hod
26 | Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné. | ANO / NE | ANO
27 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | ANO / NE | ANO
28 | Deklarace o shodě (CE), deklarace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o stupni krytí (IP) a stupni ochrany proti nárazu (IK), certifikát ENEC a ENEC+ | ANO / NE | ANO