VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

MILEVSKO ČOV – ÚPRAVY KALOVÉ KONCOVKY A OBNOVA HALY

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 8 884 037 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.milevsko-mesto.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 01. 02. 2024 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.milevsko-mesto.cz/.

| Zadavatel: Město Milevsko Náměstí E. Beneše 420 39901 Milevsko Nezapsáno v obchodním rejstříku | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00249831 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 20. 2. 2024

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚDI ZADAVATELE

## Dotaz č. 1

Dobrý den,

tímto Vás žádáme o upřesnění, jaké výkonové parametry odvodňovacího zařízení kalů jsou požadovány.

V dokumentaci jsou uvedeny rozdílné požadované výkonové parametry odvodňovacího zařízení kalů.

V Technická zprávě strojní části je uvedeno:

- nominální výkon zařízení = 130 - 180 kg sušiny/hod,

- vstupní kvalita kalu - obsah sušiny kalu 0,65 hm. %

- obsah sušiny v koláči = 19 +/- 2,5 hmot. %

Ve specifikaci strojů a zařízení a ve výkazu výměr je uvedeno:

- nominální výkon zařízení - 150 - 180 kg sušiny / hod;

- vstupní kvalita kalu - obsah sušiny kalu 2,2 %

- obsah sušiny v odvodněném koláči - 22 ± 2 hmot. %;

Děkujeme Vám za upřesnění.

Odpověď zadavatele: Správné požadované parametry pro odvodňovací zařízení kalů jsou uvedeny ve specifikaci strojů a zařízení a ve výkazu výměr! Ve zprávě bohužel nedošlo k upravení popisu odvodňovacího zařízení na finálně zvolené parametry!

## Dotaz č. 2

Dobrý den,

prosím o vysvětlení zadávací dokumentace:

V Zadávací dokumentaci je v bodě 7.4.1 Předložení seznamu stavebních prací požadován seznam stavebních prací, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let.....

Oproti tomu: v přiložených vzorech dokumentů, konkrétně v ČP ke splnění kvalifikačních předpokladů je v bodě 5. uvedeno: realizoval v posledních 3 letech následující zakázky...

Který údaj platí? Tři nebo pět let?

Děkuji za upřesnění.

Odpověď zadavatele: Platí údaje uvedené v zadávací dokumentaci, tj. 5 let (podle Zákona). Vzory dokumentů jsou pouze pomůcka k vypracování dokladů ke kvalifikaci, účastník si text čestného prohlášení může upravit.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Milevsko Náměstí E. Beneše 420 39901 Milevsko Nezapsáno v obchodním rejstříku | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00249831 |  |