Da.1  Technická zpráva

terénní úpravy

Nejprve bude humózní zemina která bude uložena odděleně. Po jejím sejmutí budou provedeny odkopávky a násypy zeminy dle příčných a podélných řezů. Těžbu je nutno provádět selektivně. Zvlášť ukládat jemnozrnnou zeminu, která bude použita do podkladní vrstvy těsnění. Jelikož je stavba navržena bez předchozího geologického průzkumu, je nutné, aby na stavbě byl přítomen geolog, který určí zeminy vhodné do hráze. Zemina na hráz a násypy bude dovážena přímo z výkopových prací. Ostatní zemina bude uložena na dočasnou skládku.	Navážení zeminy do výkopu pro zámek a i pro vlastní hráz se provádí po vrstvách, jejichž tloušťka odpovídá  charakteru zeminy a použitému zhutňovacímu prostředku. Je nutné provádět kontrolu vlhkosti zpracované zeminy a kontrolu hmotnosti sušiny, které bylo dosaženo při zhutňovacím pokusu. Po ukončení navážky se hráz upraví do předepsaného tvaru. Koruna hráze a vzdušný svah se osejí.

Zemní hráze na lokalitě budou homogenní a budou mít pouze stabilizační funkci. Podélný sklon dna skládky je min. 1%. Příčné sklony dna směrem svodu pak min.3%. Odtěžená zemina bude odvážena na skládku  v opoceném prostoru.	Před započetím pokládání drenážních vrstev navrhujeme odkrytou základovou spáru přehutnit  s následnou kontrolou zhutnění a deformačních charakteristik (98 % PS) Rozsah zemních prací byl stanoven dle výškopisného zaměření předaného investorem

Úprava toku

V místě navrhovaného složiště protéká potok. Tento tok je nutné upravit. Úprava je navržena tak, aby nově navržený tok převedl veškeré velké vody (Q100). V úseku 0,00 – 0,025 je trasa vedena stávajícím korytem. Zde dojde k odstranění stávajícího opevnění žlabovými tvárnicemi a prohloubení dna na požadovanou hloubku. Přechod v km 0,025 mezi stávajícím  dnem a nově nevrženým, bude řešen pomocí betonového prahu. V km 0,025 -0,015 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového tvaru o šíři dna 50 cm a sklonem svahů 1 : 1. Dno bude zpevněno  pomocí betonových žlabovek TBM 1-60 uložených do štěrkopískového lože tl. 10 cm . Svahy pak budou zpevněny pomocí hydroosevu na hlušinu. V km 0,051 je navržen věstní objekt. Zakrytí v místě složiště v km 0,051 -0,172 je navrženo pomocí trub DN 800 SN8. Toto potrubí při navrhovaném spádu provede požadované množství vody (Q100) 2,51 m3/s. Potrubí bude ukončeno vtokovým objektem, který navazuje na stávající otevřené koryto. Po dobu výstavby budou vody z potoka vedeny obtokovou stokou.	Po dobu úpravy v místě stávajícího koryta je navrženo převedení vody žlabem.

odvodňovací opatření

Vzhledem k předpokládané vysoké hladině spodní vody je pod částí složiště navržen plošný drén. Plošný drén je tvořen 20 cm vrstvou kameniva a 20-ti cm vrstvou kameniva jemnozrnné zeminy. Mezi těmito vrstvami bude uložena separační textilie (350 g/m2). Na tento plošný drén bude navazovat soustavná trubková.  Před položením drenážní vrstvy bude nutné provést podrobnou prohlídku upravené pláně a drenážemi podchytit případné pramenní vývěry. Drény jsou navrženy z perforovaných trub PEHD DN 90/8,2 a PEHD DN 160/10. Celá drenážní rýha bude vyplněna štěrkem. Hlavní drén je vytažen až na okraj složiště. Toto řešení umožňuje případně snadné pročištění drénu.  Hloubka uložení drénů bude provedena dle podélných profilů. Drenáž je zaústěna do otevřené vodoteče. Rozsah plošného drénu a drenážních svodů je navržen dle hydrogeologického průzkumu.  Po otevření základové spáry složiště bude svolán kontrolní den za účasti investora, stavebníka, projektanta a geologa, kde se podle skutečných podmínek upřesní rozsah plošného drénu a trasy drenážních svodů. Pro podchycení cizích vod, přitékajících do prostoru skládky je navrženo vybudovat záchytný příkop. Záchytný příkop je lichoběžníkového tvaru o šíři dna 30 cm a sklonem svahů 1:1. Dno bude zpevněno  pomocí betonových žlabovek uložených do betonového lože tl. 10 cm . Svahy pak budou zpevněny pomocí hydroosevu na hlušinu.. Příkop je zaústěn do nově navrhované otevřené části potoka.

Drén č.1 je navržen v délce 114 m z trub PEHD D 90 mm SDR 17 PE 100  perforovaných po celém obvodu a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,00 bude zaústěn do potoka

Drén č.2 je navržen v délce 114 m z trub PEHD DN 160 mm perforovaných po celém obvodu a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,00 bude zaústěn do potoka

Drén č.3 je navržen v délce 73 m z trub PEHD D 90 mm SDR 17 PE 100  perforovaných po celém obvodu  a rýha bude zasypána štěrkem.  V km 0,00 bude zaústěn do drénu č.2

těsnící  vrstvy

Vzhledem k tomu, že v ekonomicky přijatelné vzdálenosti není znám zpracovateli žádný zemník se zeminou vhodnou na tvorbu minerálního těsnění, je navrženo nahradit minerální těsnění bentonitovou rohoží.

Těsnící vrtsva bude mít tedy následující složení:

- vrstva jemnozrnné zeminy tl. 20 cm

- kontrolní systém neporušenosti folie

- bentonitová rohož (  s platným atestem ) s kf  ≤ 1,5 x 10-11m/S

- těsnící folie PEHD tl.1,5 mm s atestem (na svazích oboustranně strukturovaná)

- ochranná textilie  500g/m2 z polypropylenu s hodnotou CBR min. 5 kN

- těžené kamenivo 30 cm  fr.16-32 mm na svazích stabilizovaná uložením použitých pneumatik

Již při vlastní stavbě může dojít k perforaci  (např. pojížděním vozidel navážejících ochrannou vrstvu nebo  nekvalitními svary a pod.).Toto porušení celistvosti folie i  v případě, že je jen malého plošného rozsahu a zakryté  ochrannou vrstvou je možné zjistit zpravidla geoelektrickým měřením

Ve složišti bude proveden kontrolní systém,  umožňující kontrolu neporušitelnosti těsnění. Systém musí být schopný sledovat celistvost těsnění minimálně do doby, než úroveň odpadů dosáhne výšky alespoň 2 m nad těsnění. Jaký bude použitý systém musí  dodavatel před zahájením výstavby odsouhlasit s investorem a projektantem.

Podkladový materiál pod těsnící vrstvu musí být tvořen jemnozrnnou zeminou, bez špičatých kamenů nebo jakýchkoli jiných rostlinných forem. Cizí tělesa nebo jakékoli jiné nerovnosti musí být absolutně odstraněny. Každá štěrbina nebo prázdný prostor musí být eliminován. Povrch musí být perfektně vyrovnán a svah musí být co možná nejrovnoměrnější.

Podklad nesmí obsahovat žádný materiál, podléhající tání, obnažené skály o průměru větším než 5 cm, kameny a jakákoli jiná cizí tělesa (toto je zajištěno vrstvou jemnozrnné zeminy tl. 10 cm).

Podklad musí být zhutněn za účelem vyloučení rizika lokálního sesedání zeminy a případně výskytu rýh, způsobených zatížením kol nákladních automobilů pracujících na staveništi.

Bentonitová rohož

je materiál sendvičové konstrukce, který se  skládá ze dvou textilních vrstev, mezi nimiž je vázána vrstva  aktivního bentonitu. Bentonit tvoří hlavní izolační vrstvu  tohoto materiálu. Zaručená propustnost je menší než  1,5x10-11m/s. Vysoké sorbční vlastnosti aktivovaného bentonitu zvyšují významným způsobem vázání škodlivých kationtů v možných průsakových vodách.

Zcela zásadní předností pro bentonitovou rohož je jeho samouzavírací schopnost při menších průrazech.

Pravidla pro ukládání bentonitové rohože

- a) Pokládání

Na každé roli jsou identifikační štítky, které mohou být při použití role sejmuty a vhodně použity při rozvržení pruhů. Role musí být přepravovány vhodným zařízením, aby byla manipulace s nimi co nejlepší. Pokud možno, musí být zabráněno vlečení role po zemi. Vnější část, tj. část s linkami pro překrytí musí být vždy viditelná.

Rohož musí být pokládána tak, aby bylo umožněno dostatečné překrytí. Při pokládání musí být bentonitová rohož, která má být položena, zahrnuta ještě tentýž den a musí být rozbaleny pouze role, u kterých se předpokládá, že budou spotřebovány. Bentonit nemůže být pokládán přímo do vody nebo za nepříznivého počasí. Aby byly aktivovány koloidální vlastnosti bentonitu co nejúčinněji, musí být bentonitová krytina perfektně suchá až do poslední položené vrstvy. Bentonit musí být vždy pokládán takovým způsobem, který zabrání jakémukoli pnutí nebo jakémukoli jinému namáhání. Naopak je třeba se vystříhat jakémukoli natahování fólie do délky nebo do šířky za účelem dodatečného posunutí.

při jakýchkoli záhybech nebo nepravidelnostech doporučujeme přímý zásah personálu.

- b) Spoje a překrytí

Po přípravě první vrstvy textilie (označení přesahu směrem nahoru) musí být položena další vrstva s minimálním překrytím 15 cm u svislých spojů a 60 cm u vodorovných spojů.

Je lepší odstranit prach a jakákoliv jiná cizí tělesa z části textilie, určené pro překrytí. Jsou-li realizovány nějaké spoje přesazením, musí být spád od horní vrstvy na spodní, aby byla vytvořena preferenční proudnice.

Ve zvláštních klimatických podmínkách, jako je teplota nad 30 OC nebo nízká vlhkost, je možné u geosyntetické fólie pozorovat jisté kontrakce, což je důvodem pro zvážení překrytí 30 cm a v  některém případě i většího, které je ekvivalentem hodnoty o 4% vyšší než překrytí za normálních podmínek.

- c) Oprava

V případě jakýchkoli nepravidelností, prořezání nebo protržení položené bentonitové textilie, je oprava velmi snadná. Aplikuje se dodatečná vrstva a realizuje se 30 cm překrytí s vedlejší textilií. Je samozřejmé, že u velkých svahů není výše popsaný postup dostatečný, takže musíte pro lepší fixaci textilie použít lepidlo. Doporučujeme umístit dodatečnou folii pod folii poškozenou.

Těsnící folie PEHD

- materiál vysokohustotní polyetylén, stabilizovaný proti UV záření

- tloušťka fólie 				min. 1,5 mm

- šířka fólie				min. 5,1 m

- pevnost na mezi průtažnosti		min. 700%

- pevnost v tahu				min. 30 N/mm2

- modul pružnosti (v tahu)		min. 650-700 N/mm2

- napětí na mezi průtažnosti		min. 15 N/mm2

- roztažnost při mezi kluzu		min. 12%

- teplotní rozsah				-30 až +80 0C

Před zahájením pokládky musí dodavatel zpracovat tzv.kladečský plán fólie a projedná jej se zástupcem investora a projektanta. Před započetím pokládky těsnící fólie je nutné ověřit svařitelnost nové a stávající fólie.

Na bentonitovou rohož bude položena těsnící - folie PEHD (vysokohustotní  polyetylen) o min. tl. 1,5 mm s platným atestem Folie bude  na horní hraně svahů ukotvena v zemní rýze s hutněným  zásypem. Při pokládání folie je nutné věnovat největší  pozornost jejímu svařování, neboť svary jsou nejčastějším  místem možného poškození.

Povrchová úprava fólie - hladký povrch, jednostranně nebo oboustranně zdrsněný povrch - se volí s ohledem na její umístění. Hladký povrch je navržen ve dně skládky, oboustranně zdrsněný na svazích, pro zajištění stability.

Fóliové těsnění se pokládá podle dodavatelem předem zpracovaného kladečského plánu, který určuje rozměry a vzájemnou polohu jednotlivých pásů fólie ukládané do těsnění. Na svazích skládky má být fólie ukládána tak, aby bylo možno svitky fólie rozvíjet po spádnici. Tomuto požadavku se přizpůsobí rozmístění pásů fólie ve vodorovných částech.

Rozmístění jednotlivých pásů musí být uspořádáno tak, aby se spoje nekřížily v jediném bodě.

Spojování jednotlivých pásů fólie se provádí svařováním. Způsob spojování musí odpovídat požadavkům výrobce fólie. Při potřeby spojování se musí po položení jednotlivé díly fólie v podélném i příčném směru dostatečně překrývat.

Svařování těsnící folie

U všech metod svařování je třeba uvést spojované plochy na svařovací teplotu předepsanou pro příslušný materiál. .Při  tom se mají ohřívat pouze oblasti blízké povrchu, aby  tepelná roztažnost izolačních pásů v oblasti svarů byla co  nejmenší a aby bylo možné aplikovat sílu svařování.

Parametry svařování musí být nastaveny tak, aby tepelné a  mechanické namáhání materiálu bylo co možná nejmenší a aby  bylo dosaženo vysokého faktoru dlouhé doby svařování. Při  svařování tepelným plynem a při svařování topným klínem nemá  být převýšení svaru větší než polovina tl. pásu.

Svařování se smí provádět pouze při teplotách nad + 5°C a při relativní vlhkosti vzduchu max. 85%. Ve výjimečných případech je třeba učinit zvláštní opatření. Před zahájením svařovacích prací je nutné napřed provést zkušební svařování s materiálem určeným ke zpracování, přičemž musí být na svařovacím přístroji nastaveny , příp. vypočteny příslušné svařovací parametry (teplota, rychlost, přítlak). Zkušební svařování je třeba provádět minimálně 1x denně nebo při každé změně podmínek svařování. Údaje týkající se zkušebního svařování a svařovacích vzorků mají být zaznamenány v protokolu.

V České republice neexistuje norma, která by upravovala způsoby svařování a zkoušky fóliového těsnění. Při pokládce a zkouškách se vychází z německých a rakouských norem.

Pro  potřeby spojování se musí po položení jednotlivé díly fólie v podélném i příčném směru dostatečně překrývat

Metody svařování

- svařování horkým klínem – svařuje se bez svařovacích přísad

- extruzní svařování – svařuje se svařovací přísadou tzv. extrudátem – surovina extrudátu a fólie musí být shodná

Typy svarů

- přeplátované svary bez zkušebního kanálu (jednoduchý svar)

- pželátované svary se zkušebním kanálem (dvojitý svar)

- nanášené sváry (extruzivní svár )

bp = šířka zkušebního kanálu	ü = celkové přeplátování

do = tloušťka horního pásu	ü1=  přední celkové přeplátování

du = tloušťka dolního pásu	ü2=  zadní volné přeplátování

dN = tloušťka švu	bN = celková šířka švu

dN1 = tloušťka předního dílčího švu	bN1 = šířka  předního dílčího švu

dN2 = tloušťka zadního dílčího švu 	bN2 = šířka zadního dílčího švu

Dá se dokázat, že rozměry svaru odpovídají pravidlům ve vztahu k materiálu a použití, příp. požadavkům ve vztahu k projektu:

- zadní volné přeplátování by mělo být, mimo jiné ze zkušebně – technických důvodů alespoň 40 mm. Přední volné přeplátování by se mělo rovnat maximálně pětinásobku tloušťky pásu. Místě ohraničené odchylky však kvalitu švu neovlivňují.

- šířka švů a kanálů smluvně dohodnuté, popř. předepsané v regulativech pro specifické použití, se musí dodržet

- tloušťky švů mají být po délce a šířce pravidelné a mají se pohybovat v mezích daných druhem materiálu a pracovním postupem

Směrodatná určovací kriteria pro tloušťky švů

fNA = faktor tloušťky švu pro nanášený svar = dN/ (do + du)

da = spojovací dráha (změna tloušťky) pro přeplátovaný šev = (do + du) – dN

Kontrola kvality svarů

vizuální kontrola

Odborné posouzení vnějšího stavu vyžaduje zvláštní odbornou znalost a zkušenost. Závěry o těsnosti a pevnosti svaru mohou být odvozeny jen rámcově

kontrola rozměrů svaru

Při této zkoušce se zjišťují charakteristické rozměry švu na proužkových zkušebních tělesech ze svaru, nebo na svaru samém.

Naměřené hodnoty by měly odpovídat rozměrům uvedeným v předchozí kapitole.

zkoušky svaru – zkoušky svaru se dělí na destruktivní a nedestruktivní

1. destruktivní

Ke kvalitnímu zjištění pevnosti spojení se provádějí na namátkových vzorcích destruktivní pokusy s loupáním v tahu (loupací pokusy).

Jako zkušební tělíska se odebírají vzorky kolmo ke svaru a to tak, aby měly vždy dostatečnou délku upnutí.

Zkouška odlupováním se provádí na každém sváru při montáži izolačního systému přímo na skládce přenosným trhacím zařízením v četnosti minimálně jedna zkouška na každých 100 m sváru.

Zkouška odlupování se považuje za úspěšnou, dojde-li k prodloužení těsnícího pásu vedle svaru (tzv. plastická deformace) a následně k přetržení folie mimo šev.

2. nedestruktivní zkoušky

Při průběžném zkoušení švů na těsnost je nutné zkušební postup přizpůsobit konkrétní formě švu. Podle toho se používají následující postupy:

Přeplátované švy bez zkušebního kanálku

Zkouška vysokým napětím

Zkouška vakuem

Přeplátované švy se zkušebním kanálkem

Zkouška stlačeným vzduchem

Nanášené svary

Zkouška vysokým napětím

Zkouška vakuem

Zkouška stlačeným vzduchem

Zkouška stlačeným vzduchem slouží ke zkoušení těsnosti přeplátovaných svarů se zkušebním kanálkem (dvojitých svarů) za definovaného mechanického namáhání.

Zkušební podmínky, jako zkušební tlak a trvání zkoušky se musí přizpůsobit materiálu pásů, tloušťce pásů, rozměrům zkušebního kanálku a teplotě.

Zkoušku lze provádět nejdříve za 1 hodinu po spojování. Teplota těsnícího pásu může být maximálně 60°C.

Na jednom konci svaru se namontuje zařízení k přívodu stlačeného vzduchu s manometrem nebo zapisovačem tlaku, které vzduchotěsně uzavírá zkušební kanálek. Zde se přivádí stlačený vzduch a potom zkouší průchodnost švu. Druhý konec svaru je vzduchotěsně uzavřen, např. zavařením horkým plynem nebo svorkovacím zařízením.

Vlastní zkušební tlak se nastavuje teprve po přibližně jedné minutě předběžného namáhání, aby se kondicionovaly počáteční deformace. Toto předběžné namáhání může být vyšší než konečný zkušební tlak.

Zkušební doba pro zkoušku stlačeným vzduchem je 10 minut. Po uplynutí zkušební doby se otevře kanálek na protilehlém konci. Vzduch musí uniknout rázem.

Svary, které se nedají zkoušet průběžně, se zkoušejí po úsecích. U chyb, které se nedají bezprostředně určit, se volí přiměřeně  kratší zkušební délky, aby se chybové oblasti ohraničily.

Zkušební tlak se řídí tloušťkou fólie. Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce:

tl. fólie (mm)             tlak (bar)

1,0	1,5 – 2

1,5	2,3 – 3

2 	3 – 4

2,5	3,5 – 4,5

Šev je považován za těsný, jestliže tlak ve zkušebním kanálku během předepsané zkušební doby nepoklesne o více než 10% výchozí hodnoty.

Zkouška vakuem

Vakuová zkouška se může použít ke kontrole těsnosti jak přeplátovaných švů, tak i nanášených svarů. Zkouška probíhá pomocí průhledného zkušebního zvonu, který je spojen s vakuovým čerpadlem. Zvon je na okraji opatřen přítlačným těsnícím kroužkem, aby se zkoušená oblast mohla vzduchotěsně uzavřít.

Při zkoušce se zavede do zvonu podtlak, který je nutno přizpůsobit materiálu pásů, tloušťce pásů a rozměrům zkušebního zvonu.

Vakuovou zkouškou se mohou provádět po úsecích nedestruktivní zkoušky těsnosti u přeplátovaných švů se spojenými (uzavřenými) předními hranami a u nanášených svarů.

U koutů, hran a rohů se používají příslušně tvarované zkušební zvony.

Mezi spojováním a zkoušením by měla uplynout přibližně 1 hodina, aby se vytvořil časový prostor pro kondicionování. Oblast švu, která se má zkoušet, se potře příp.postříká kapalinou vytvářející bubliny, např.mýdlovým roztokem. (Musí být zajištěno, že tato kapalina v daných podmínkách neovlivňuje nepříznivě dlouhodobé chování oblasti svarů). Zkušební zvon se nasadí a přitlačí tak, aby zkoušený šev ležel přibližně centrálně k ose zkušebního zvonu. Při delších úsecích švu se zvon patřičně často přemisťuje. Při přemisťování zvonu při delších zkušebních úsecích je nutné dodržovat přesah zkoušených oblastí = 10 cm. Pásy se zkoušejí pod tlakem 0,4 baru. Tyto zkušební tlaky (podtlaky) musí být po dobu min. 10 sec  udrženy konstantní.

Podtlak je indikován manometrem. V případě netěsnosti švu se tvoří bubliny. Tato místa se označí.

Šev je považován za těsný, jestliže se podtlak zvyšuje plynule, zůstává konstantní během zkušební doby a ve švu nenastává žádná tvorba bublin.

Vzhledem k velké časové náročnosti při zkoušení dlouhých švů je vakuová zkouška zpravidla omezena na  krátké švy a dílčí oblasti, jako rohy, přípojky, T-styky apod. Vakuová zkouška slouží v mnoha případech jako doplňková zkouška k jiným zkušebním metodám.

Zkouška s elektrickým vysokým napětím

Tento zkušební postup je založen na principu výboje v plynu přiložení vysokého elektrického napětí na vybíjecí dráhu.

Zkušební zařízení se skládá ze zdroje napětí a kartáčové elektrody.

Postup předpokládá proti elektrodu z vodivého materiálu na zadní straně švu.

V zásadě tímto postupem lze zkoušet na těsnost všechny druhy švů. Zkouška se používá především u nanášených svarů, tj. u svarů, které nemají zkušební kanálek ani planparalelní povrchy.

Oblast švu musí být suchá a čistá; částečky špíny mohou vytvářet isolační vrstvu a tím ovlivňovat zkoušku.

Zkušební napětí se musí přizpůsobit materiálu a tloušťce pásu, jakož i šířce svaru (zkušební napětí se pohybuje v intervalu 15 – 40 kV).

Pro pásy z PE-HD od tloušťky 2,0 mm je např. přípustné zkušební napětí = 40 kV. Při zkušebním napětí 40 kV vychází v suchém vzduchu šířka výboje až 15 mm. Proto se mohou např. zkoušet zhruba 30 mm široké nanášené svary, pokud proti elektroda leží ve středu svaru, netěsnost je průběžná a probíhá přibližně kolmo na svar. Při větší vlhkosti vzduchu se šířky výboje zvětšují.

Kartáčová elektroda se vede přes svar rychlostí = 10 m/min. Musí být zajištěno, že se může vytvořit síla pole potřebná pro přeskok jiskry.

U netěsností průběžných přes zkoušenou délku (polovička šířky svaru) nastává přeskok jisker mezi elektrodami, který je viditelný a slyšitelný.

Svar je považován za těsný, když nenastane žádný jiskrový výboj.

Lze prokázat pouze netěsnosti, které jsou průběžné a přitom probíhají přibližně kolmo ke svaru. Zkoušená délka se musí přizpůsobit šířce výboje ve vzduchu.

Zkušební protokoly

Výsledky zkoušek na staveništi se zachycují ve zkušebních protokolech

Fóliové těsnění se pokládá podle předem zpracovaného kladečského plánu, který určuje rozměry a vzájemnou polohu jednotlivých pásů fólie ukládané do těsnění. Na svazích skládky má být folie ukládána tak, aby bylo možno role fólie rozvíjet po spádnici. Tomuto požadavku se přizpůsobí rozmístění pásů fólie ve vodorovných částech. Rozmístění jednotlivých pásů musí být uspořádáno tak, aby se spoje nekřížily v jediném bodě.

Spojování jednotlivých pásů fólie se provádí svařováním. Způsob svařování musí odpovídat požadavkům výrobce fólie. Pro potřeby spojování se musejí po položení jednotlivé díly fólie v podélném i příčném směru dostatečně překrývat Před započetím kladečských prací je  třeba aby dodavatel předložil kontrolnímu orgánu plán pokládání s vyznačenými svarovými švy. Je třeba dbát na to, aby se v plánu nevyskytovaly křížové spoje a bylo co možná nejméně extruzních navařovaných svarů. Odchylky během kladečských prací jsou přípustné se souhlasem kontrolního orgánu. Plánovací podklad pro plán pokládání má plánovač poskytnout včas k dispozici.

Plán pokládání by měl obsahovat alespoň následující body:

- polohu svaru

- jednotné označení všech svarů

- polohu zvláštních konstrukcí (např. vyústění trubek, napojení na existující stavby)

- konfekční šíři použitých plastických těsnících pásů

- registrovaný název výrobku podle RN S 2073

- celkovou plochu pokládaných plastických těsnících pásů

Na těsnící folii bude uložena ochranná textilie ( netkaná textilie 600 g/m2 – min 2000 hodin osvitu) .

Textilie bude  překryta krycí vrstvou o síle 30 cm z  těženého kameniva 16 - 32 mm

Kamenivo musí splňovat tyto podmínky: 	k =  1  10-4  m/s

podíl zrn 0 - 2 mm max. 3%

frakce  16 - 32 mm

žádný výskyt lomového kamene

žádný výskyt biologických příměsí a hlíny

podsítné (max.10%)

nadsítné (max. 15%)

Dodavatel předloží písemné potvrzení  nezávislé laboratoře o vyhodnocení dren. vrstvy k použití na folii s protokolem o stanovení křivky zrnitosti a doklad o kvalitě dle ČSN.

Do svahů skládky budou ukládány  staré pneumatiky , které slouží ke stabilizaci kameniva na  svahu.

V případě použití těsnících materiálů musí být dodavatelem předloženy veškeré technické údaje o materiálu ověřené autorizovanou státní zkušebnou.

Také provozovatel skládky musí dbát důsledně provozního řádu a první vrstvu odpadů musí tvořit jemnější odpad bez předmětů, kterými by mohlo dojít k poškození těsnící vrstvy  (železné tyče, dráty a jiné ostré předměty) .

svod skládkových vod

Pro odvod skládkových vod z. 1. etapy je navrženo svodné potrubí v délce 256 m se zaústěním do stávající jímky Svod je navržen z trub PEHD DN 225/20,5. V km 0,00 – 0,160  a 0,249-0,2545 z trub plných. V km 0,160-0,149 je navržen z trub ze 2/3 perforovaných. Na konci je svod zaslepen pomocí zaslepovací příruby.

Výtlačné potrubí, kterým bude dopravována skládková voda z jímky do prostoru rozšíření je napojeno na stávající výtlak. V rámci 1. etapy je navrženo z trub PEHD DN 90 v délce 160 m.

Výtlačné potrubí napojeno na stávající potrubí za hydrantem a bude pokračovat po obvodě složiště. Potrubí bude vedeno v zemní rýze a budou na něm umístěny 3 ks podzemních hydrantů

komunikace

Pro možnost skládkování je navržen sjezd do složiště v délce 60 m, zpevněný silničními panely na šíři 3 m. Na sjezd ve složišti navazuje zpevněná plocha pro otáčení vozidel o rozměrech 12 x 12 m. Tato plocha bude také zpevněna pomocí silničních panelů. Dále je u stávající příjezdové komunikace navržena výhybna o rozměrech 12 x 3 m a prostor pro otáčení vozidel o ploše 90 m2. Také tyto prostory budou zpevněny silničními panely 3000x2000x215 uloženými na štěrkopískové lože.

Odplynění a rekultivace

Na stávající skládce je odplynění řešeno pomocí odplyňovacích věží. Stejný systém je navržen i při budování předchozích etap.

Odplynění je redukováno na nezbytně nutné prvky odplyňovacího systému, tj. založení odplyňovacích studní na  štěrkové drenáži průsakové vody na zaizolovaném dně tělesa 3. etapy skládky. Jedná se o základy posuvných pažnic jímacích studní plynu. Studny se budou vytvářet současně s ukládáním odpadu. Vertikální sběrné trubky jímacích studní plynu budou napojeny na horizontální potrubí budovaného v rámci rekultivačních prací po dosažení konečné kóty tělesa skládky.

Ocelová pracovní pažnice DN 1000 bude uložena na betonové podkladní desky. Tyto desky budou urovnány do horizontální polohy pomocí štěrkového lože. Ocelové pažnice jsou vysoké 3 m a jsou opatřeny těsněným víkem a závěsnými oky. Umístěná pažnice z trouby PEHD DN 225 perforované je délky 2,0 m a bude obsypána štěrkem.

## Rekultivace

Jelikož se jedná o práce prováděné až za delší časové období , je návrh rekultivace v tomto projektu uveden pouze informativně.

Konstrukci překryvu specifikuje ČSN 83 8030 (skládkování odpadů), podrobněji pak spolu s dalšími souvisejícími náležitostmi  TNO 83  8035 (uzavírání a rekultivace skládek). Těsnící překryv skládky se ukládá na vyrovnávací vrstvu (popř. na propustnou vrstvu pro drenáž skládkových plynů). Pro skládku Milevsko je citovanou normou požadován jeden těsnící prvek.

- V podstatě existují tři možnosti nepropustného uzavření  skládky:

- minerální těsnění

- těsnící folie

- bentonitová rohož

Vzhledem k tomu, že v blízkosti skládky není dostatek zeminy vhodné na minerální těsnění, doporučujeme použít bentonitovou rohož.

- Návrh rekultivační vrstvy:

- zhutněný odpad

- vyrovnávací vrstva tl. 30 cm (z jemného inertního materiálu)

- bentonitová rohož

- drenážní vrstva tl. 30 cm

- rekultivační vrstva zeminy min 70 cm

- zatravnění

## Bilogická rekultivace

Domácí zkušenosti, stejně jako zahraniční zdroje  informací, potvrzují, že skládky jsou substrátem, který se  dříve či později pokrývá vegetací i bez přičinění člověka - přirozenou cestou. Samovolné osídlení skládek rostlinstvem  však nevyhovuje našim potřebám, a to ani při minimálních  nárocích na jejich asanaci a využití. Jde zpočátku o redurální  (rumištní) rostlinná společenstva, později často o nevhodné  druhy trav, popř. o živelné nasemenění dřevin rostoucích v nejbližším okolí. Průběh této přirozené  sukcese pro odvození určitých zásad umělé rekultivace  nevyhovuje naprosto jejím náročnějším cílům, které tkví  v urychleném vytvoření podmínek pro zlepšení životního  prostředí. Je navrženo zatravnění povrchu skládky.

- Základní ošetřování travních porostů

Při návrhu travních porostů je nutno dát přednost travám,  které mají schopnost:

a) vyprodukovat v co nejkratší době po výsevu dostatečné  množství nadzemní hmoty

b)  odolávat suchu, mrazu a vyznačovat se odolností vůči chorobám  a plísním

c)  vytvářet dostatečně hustý kořenový systém, plošně  koncentrovaný v povrchové   půdní zóně

S ohledem na výše uvedené požadavky se doporučuje, aby  základem travní směsi byly:

- lipnice luční 15-40%

- kostřava červená výběžkatá 25-40%

- kostřava červená trsnatá 15-35%

Výsev trav se má provést v době od počátku jara do konce srpna.  Zářijový výsev je již rizikový, výsev říjnový je bez zvláštních  ochranných opatření nevhodný. V období vzcházení musí mít traviny dostatek vláhy. V případě přísušku je nutná opakovaná zálivka v menších dávkách,  aby nedošlo ke smyvu zeminy a obilek.