Vysvětlení / změna Zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce s názvem:

Sdružená FVE 1. ZŠ Milevsko

Zadavatel obdržel dne 19. 2. 2025 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvádí anonymizované znění dotazů a odpovědi na ně.

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den,

prosím o vysvětlení následujících dotazů:

Sdružuje se ve škole více než 200 osob? Bude potřeba schválení provozu od TIČR?

Máte k dispozici projektovou dokumentaci k stávající LPS a analýzu rizik dle aktuálních norem 62305?

Zajišťuje dodavatel opatření uvedené v PBŘ? Např obezdívka stávajícího HDR s protipožárními dveřmi, odvětrání do stěny, hasicí přístroje, autonomní hlásiče, apod?

Můžete poskytnout fotografie HDR a ER pro přesnou kalkulaci oprav? (Zda se bude jednat o drobnou úpravu nebo kompletní rekonstrukci rozvaděčů)

Děkuji

Odpověď Zadavatele č. 1:

V čl. 2.6 písm. l. Smlouvy o dílo je uvedeno:

„2.6 Předmětem plnění Zhotovitele a součástí ceny Díla jsou i následující činnosti a dodávky, a to i v případě, že nejsou jmenovitě uvedeny v Položkovém rozpočtu:

l. zajištění vyhotovení odborného a závazného stanoviska TIČR, je-li dle platný právních předpisů vyžadováno – v objektech se shromažďuje více než 200 osob;“

Zadavatel nemá k dispozici projektovou dokumentaci LPS ani analýzu rizik. Zadavatel požaduje zajištění projektové dokumentace LPS a analýzy rizik ze strany dodavatele/Zhotovitele.

Ano, opatření zmíněná v PBŘ realizuje dodavatel/Zhotovitel.

Zadavatel neposkytuje fotografie HDR a ER. Dodavatelé měli možnost prohlídky místa plnění pro upřesnění nacenění.

Dotaz dodavatele č. 2:

Dotaz č. 1

Ve Smlouvě o dílo, bodu 2.6.l, je uvedeno, že zajištění vyhotovení odborného a závazného stanoviska TIČR je požadováno, pokud to platné právní předpisy vyžadují, například v objektech s kapacitou nad 200 osob.

TIČR se skládá ze dvou částí – posouzení projektové dokumentace a posouzení stavby. Můžete prosím potvrdit, zda již bylo zpracováno stanovisko TIČR k projektové dokumentaci?

Dotaz č. 2

Ve Smlouvě o dílo je uvedeno, že smlouva se stává platnou a účinnou okamžikem podpisu. Objednatel by však, jako obec s rozšířenou působností, měl být subjektem povinným ke zveřejnění smlouvy v registru smluv. V takovém případě pak smlouva nabývá účinnosti až řádným zveřejněním. Návrh smlouvy se o registru smluv nijak nezmiňuje, ač čl. 14.2 obsahuje souhlas se zveřejněním.

Dotaz č. 3

V položkových rozpočtech pro ZŠ i pro jídelnu je uvedena položka DATA HUB pro paralelní provoz.

Z jakého důvodu je toto zařízení vyžadováno? Domníváme se, že u FVE v tomto rozsahu jeho použití není opodstatněné.

Dotaz č. 4

V technické specifikaci je uvedeno, že Dílo poskytnuté Zhotovitelem musí splňovat níže uvedené požadavky:

- V bodě 1 poté stojí, že Dílo musí obsahovat systém detekce závad:

  - monitoring fotovoltaické elektrárny s aktivním alertem nestandardního chování elektrárny;

Stačí zaslání alertu e-mailem?

  - sledování napětí příp. výkon jednotlivých stringů.

Stačí zobrazení hodnot v aplikaci?

Dotaz č. 5

V technické specifikaci, bodě 2, je uvedeno, že Dílo musí obsahovat systém chytrého řízení s definovanými funkcemi.

V bodě e tohoto odstavce je specifikováno:
"ovládání spotřebičů v jiných objektech, aktivně reagující na párování výroby a spotřeby, využívající data zabezpečená na serverech v EU."

Můžete prosím upřesnit:

- O jaké spotřebiče se konkrétně jedná?

- Kolik těchto spotřebičů má být chytrým řízením ovládáno?

- Jakým způsobem má být řízení spotřeby řešeno?

Dotaz č. 6

V technické specifikaci, bodě 3, je uvedeno, žeFVE musí umožnit integraci do stávajícího nadřazeného energetického systému pomocí komunikačního rozhraní s podporou MODBUS RTU nebo MODBUS TCP protokolu. Rozhraní musí poskytnou jednak energetická data o solární výrobě a o stavu FVE a zároveň musí umožnit řízení FVE s ohledem na případné dispečerské řízení, nebo nastavení požadovaného výkonu FVE, popř. nastavení přetoků energie do distribuční sítě. Rozhraní musí umožnit periodu vyčítání dat s periodou od 1s.

Musí být MODBUS nebo je povolen i jiný protokol?

Dotaz č. 7

V technické specifikaci, bodě 6, je požadován hybridní asymetrický střídač s minimálně 140% asymetrií, kompatibilní s baterií.

Je toto skutečně jediná akceptovatelná varianta, nebo by postačoval hybridní střídač se 100% asymetrií? Co přesně 140% asymetrie znamená a z jakého důvodu zde musí být?

Pokud se v tomto požadavku jedná o možnost přetížení střídače, je nutné tento parametr upřesnit.

Prosím o zodpovězení dotazů

Děkuji.

Odpověď Zadavatele č. 2:

ad. 1.: Zpracování stanoviska TIČR zajišťuje dodavatel/Zhotovitel.

ad. 2.: Zadavatel mění čl. 16.3 Smlouvy o dílo takto:

16.3 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem, je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu) a účinná dnem uveřejnění v Registru smluv.

Zadavatel zároveň přikládá a uveřejňuje opravené znění Smlouvy o dílo (P1ZD-Smlouva o dílo_20250221), s výše uvedenou úpravou čl. 16.3 (ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn).

ad. 3.: Zadavatel z obou položkových rozpočtů odstranil položku „DATA HUB pro paralelní provoz“.

Zadavatel zároveň přikládá a uveřejňuje opravené znění položkových rozpočtů (PI.aS_Položkový rozopčet - Jídelna ZŠ_20250221; PI.bS_Položkový rozpočet - ZŠ_20250221), s výše uvedenou úpravou (ostatní položky zůstávají beze změn).

ad. 4.: Zasílání alertu stačí e-mailem. Zobrazení hodnot stačí v aplikaci.

ad. 5.:

- Jedná se o spotřebiče typu bojler, klimatizace apod.

- Přesný počet spotřebičů není v tuto chvíli určen; záleží na městu Milevsko, kolik objektů připojí a kolik těchto spotřebičů bude v jednotlivých objektech. (Pro Zadavatele je v tuto chvíli především podstatné, zda je dodavatel schopen příslušnou funkcionalitu zajistit.)

- Řízení spotřeby má být řešeno webovou aplikací.

ad. 6.: Zadavatel připouští použití i jiného protokolu, který je kompatibilní s FLOWBOXem.

ad. 7.: Zadavatel mění bod 6. Technické specifikace takto:

6. Střídač hybridní asymetrický s minimálně 100% asymetrií a možností přetížení střídače o 150 % na jedné fázi.

Zadavatel zároveň přikládá a uveřejňuje opravené znění Technické specifikace (PIII.S_Technická specifikace_20250221), s výše uvedenou úpravou bodu 6. (ostatní ustanovení Technické specifikace zůstávají beze změn).

Dotaz dodavatele č. 3:

Žádáme o specifikaci, co si zadavatel představuje pod pojmem e. ovládání spotřebičů v jiných objektech, aktivně reagující na párování výroby a spotřeby, využívající data zabezpečená na serverech v EU. O jaké objekty se jedná, jaké spotřebiče apod.

Odpověď Zadavatele č. 3:

Přesný počet objektů ani spotřebičů není v tuto chvíli určen. Jedná se o spotřebiče typu bojler, klimatizace apod.

Závěr

S ohledem na výše uvedená vysvětlení a změny zadávacích podmínek Zadavatel prodlužuje v souladu s § 99 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, tj. do 12. 3. 2025, 11:00 hodin.

Přílohy:

- P1ZD-Smlouva o dílo_20250221

- PI.aS_Položkový rozopčet - Jídelna ZŠ_20250221

- PI.bS_Položkový rozpočet - ZŠ_20250221

- PIII.S_Technická specifikace_20250221