Vysvětlení / změna Zadávací dokumentace č. 3

k veřejné zakázce s názvem:

Sdružená FVE 1. ZŠ Milevsko

Zadavatel obdržel dne 28. 2. 2025 (a znovu stejnou žádost 4. 3. 2025) žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvádí anonymizované znění dotazu a odpověď na něj.

Dotaz dodavatele č. 1:

Po zodpovězení našeho dotazu číslo 7 ohledně použití střídače máme stále nejasnosti. Vaši odpověď zasílám níže.

ad. 7.: Zadavatel mění bod 6. Technické specifikace takto:

6. Střídač hybridní asymetrický s minimálně 100% asymetrií a možností přetížení střídače o 150 % na jedné fázi.

Dotaz č. 1

Dle podmínek v zadávací dokumentaci, jak si je vysvětlujeme, požadujete možnost stálého "přetížení" na jedné fázi s tím, že výstupní výkon střídače bude jmenovitý, což znamená, že výkon v ostatních fázích bude menší než je jmenovitý, aby součet fázových výkonů byl max 100% jmenovitého výkonu střídače.

Tuto podmínku jsme schopni splnit pouze osazením odběrných míst více střídači (konkrétně 3 na škole a 5 na jídelně), což nám přijde neekonomické. Máme tuto podmínku brát, jak je napsána a přizpůsobit tedy technické řešení, i když z našeho pohledu tato podmínka nebude mít vliv na lepší využití vyrobené energie a ve výsledku bude pouze prodražovat nabídku a komplikovat případný provoz.

Navrhujeme využít střídače dle výkazu výměr, tedy jeden 30kW na škole a dva 25kW na jídelně. Tyto střídače ovšem zvládnou maximálně 100% asymetrii na jedné fázi.

Odpověď Zadavatele č. 1:

Zadavatel mění bod 6. Technické specifikace takto:

6. Střídač hybridní asymetrický.

Zadavatel zároveň přikládá a uveřejňuje opravené znění Technické specifikace (PIII.S_Technická specifikace_20250304), s výše uvedenou úpravou bodu 6. (ostatní ustanovení Technické specifikace zůstávají beze změn).

Závěr

S ohledem na výše uvedená vysvětlení a změny zadávacích podmínek Zadavatel prodlužuje v souladu s § 99 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, tj. do 21. 3. 2025, 11:00 hodin.

Příloha:

- PIII.S_Technická specifikace_20250304