SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU
OBJEKTU MŠ KYTIČKA MILEVSKO

- DOKUMENTACE PRO REALIZACI OPATŘENÍ
TECHNICKÁ ZPRÁVA

Místo stavby: Milevsko, Jiráskova 764, st.p.p.č. 754 v k.ú. Milevsko

Stavebník: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

Projektant: Ing. Jiří Drahota, ČKAIT - 0400741

Datum: 09 / 2025

# OBSAH

1. Celkový popis objektu

2. Dispoziční a provozní řešení

3. Kapacity a plochy

4. Popis předchozích protiradonových opatření a zhodnocení současného stavu

5. Přehled provedených šetření, průzkumů a výstupů z nich

6. Normativní a legislativní rámec

7. Návrh koncepce řešení protiradonových opatření

8. Popis jednotlivých protiradonových opatření

a) Instalace řízeného podtlakového odsávání pod základovou deskou

b) Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v přetlakovém režimu

c) Sanace konstrukcí a utěsnění obvodových konstrukcí v suterénu

Přílohy:

Příloha č.1 - Protokol o šetření výskytu zvýšené objemové aktivity radonu v objektu MŠ Kytička, Jiráskova 764, 399 01 Milevsko, SÚRO

Příloha č.2 - Radonová diagnostika, průzkumy, měření

Příloha č.3 – Certifikáty

# 1. Celkový popis objektu

Jedná se o jednopodlažní částečně podsklepený objekt nepravidelného půdorysu o celkových rozměrech 56,3 x 22,0 m s mírnými sedlovými a pultovými střechami. Stávající objekt občanské vybavenosti z 50. let minulého století, který byl proveden klasickou technologií, slouží jako mateřská škola.

Nosnou konstrukci objektu tvoří obvodové zdivo provedené nejspíš z plných pálených cihel, nosnou konstrukci střech tvoří dřevěné sbíjené vazníky, střešní plášť je proveden z povlakové asfaltové krytiny na dřevěném bednění. Objekt je založen plošně na základových pasech z prostého nebo prokládaného betonu, nosné konstrukce podlah na terénu jsou tvořeny deskami z prostého nebo slabě vyztuženého betonu.

Původní okna a dveře v objektu byla nahrazena novými plastovými okny a dveřmi s izolačními dvojskly. Omítky objektu jsou původní vápenocementové bez dodatečného zateplení obvodového pláště.

# 2. Dispoziční a provozní řešení

V 1. NP objektu je umístěna mateřská škola se 3 samostatnými odděleními, stravovacím sektorem s vlastní kuchyní, kanceláří a technickým zázemím. Suterén objektu, který kdysi sloužil pro kotelnu na tuhá paliva, je dnes vyklizen a bez využití.

Dva hlavní vstupy do objektu jsou řešeny ze severní strany, tři vstupy do zahrady jsou na jižní straně.

Kapacita počtu osob v MŠ činí cca 70 dětí ve 3 odděleních a 12 zaměstnanců.

# 3. Kapacity a plochy

Obestavěný prostor objektu: 4 585 m3

Zastavěná plocha objektu: 915,7 m2

Podlahová plocha objektu (vč. suterénu): 767,8 m2

Počet podzemních podlaží: 1

Počet nadzemních podlaží: 1

Způsob využití: mateřská škola

Hloubka stavby: 2,5 m

Výška stavby: 6,5 m

Kapacita počtu osob ve stavbě: 70 dětí ve 3 odděleních, 12 zaměstnanců

# 4. Popis předchozích protiradonových opatření a zhodnocení současného stavu

V květnu roku 2000 zpracovala specializovaná společnost Ekosoma s.r.o. pro vlastníka objektu Město Milevsko projektovou dokumentaci protiradonových opatření, a tato opatření v témže roce také společnost Ekosoma realizovala.

Jmenovaná společnost také prováděla radonový průzkum, který byl podkladem pro zpracování zmíněné PD a prováděla také kolaudační měření radonu provedené po realizaci navržených opatření v září 2000.

Opatření byla navrhována pouze v tzv. pobytových místnostech, kterými tehdy byly označeny tyto místnosti: I. třída (dnes m.č. 1.29), ložnice (dnes m.č. 1.34), II. třída (dnes m.č. 1.20), III. třída (dnes m.č. 1.05), ředitelna (dnes m.č. 1.03), herna (dnes m.č. 1.11), jídelna (dnes m.č. 1.12) a kuchyň (dnes m.č. 1.13).

Jako opatření bylo navrženo provedení bitumenových stěrek tl. 2 mm na obnažené a opravené betonové podlahové desky v uvedených prostorech. Jako další opatření bylo navrženo utěsnění prostupů ÚT a ZTI v podlahových i svislých konstrukcích.

Funkčnost navržených a provedených opatření byla ověřována již shora zmíněným kolaudačním měřením radonu.

Část kolaudačního měření a výstupů z něho byla v původním PDF vložena jako obrazová příloha.

Na základě provedených měření a vyhodnocení bylo společností Ekosoma v říjnu 2000 navrženo dodatečné opatření pro zlepšení nevyhovující situace v části objektu, které spočívalo v provedení 9 ks navrtávek a vsazení PVC drenážních trub pr. 60 mm z jižní strany pod podlahu objektu.

Toto bylo zřejmě v určitém rozsahu provedeno.

Další kontrolní měření pro zjištění účinnosti opatření již prováděno nebylo nebo o tom alespoň nemáme informace.

Úkolem naší PD není jakékoliv hodnocení navržených a provedených opatření proti pronikání radonu do budovy společností Ekosoma nebo snad hodnocení výstupů jejich měření, avšak současný znepokojivý stav, kdy jsou povolené hodnoty OAR v objektu několikanásobně překročeny, je přinejmenším zarážející.

Výsledky měření OAR v budově, která byla v objektu provedena v prosinci 2024 pracovníky Státního ústavu radiační ochrany, jsou patrné z přiloženého Protokolu - příloha č. 1.

# 5. Přehled provedených šetření, průzkumů a výstupů z nich

V objektu byl v říjnu 2025 proveden pracovníky společnosti Licon s.r.o. soubor testů a zkoušek spočívající v provedení přetlakové a podtlakové zkoušky formou blower-door testu, kouřové zkoušky a jejich kombinace.

Hlavním cílem zkoušek bylo jednak zjistit kudy dochází k zásadním dotacím půdního radonu do objektu, a také zjistit těsnost obálky objektu pro návrh a vyvážení přetlakového větrání objektu a podtlakového větrání podloží objektu.

Závěry plynoucí z průzkumů a zkoušek:

a) Původní opatření, realizované formou 8 průrazů skrz základový sokl objektu, se neprokázalo jako dostatečně účinné. Při kontrole bylo zjištěno, že sběrné potrubí má délku přibližně 1,5 m a dále nepokračuje, což podstatně omezuje jeho schopnost zajistit účinné odsávání půdního vzduchu z prostoru pod základovou deskou.

Kouřová zkouška prokázala, že při nárazech větru dochází k nežádoucímu natlakování systému. Tento jev způsobuje změnu směru proudění a vede ke zvýšenému pronikání radonu do interiéru budovy, čímž je původní účel opatření znehodnocen.

b) Při kamerové prohlídce suterénu a podzákladí objektu byl zjištěn pokles podloží pod betonovou deskou podlahy 1. NP, v jehož důsledku došlo k vytvoření rozsáhlé dutiny. Tato dutina má zásadní vliv na distribuci radonu pod objektem a významně přispívá k jeho šíření do vnitřních prostor.

c) Naměřené hodnoty z přetlakové zkoušky celého objektu ukazují na výrazný průtok vzduchu při nízkém tlakovém rozdílu. To naznačuje přítomnost netěsností v obálce budovy, které umožňují značnou infiltraci již při malém rozdílu tlaků mezi interiérem a exteriérem.

# 6. Normativní a legislativní rámec

Systém je navržen v souladu s platnými normami a právními předpisy:

• Zákon č. 263/2016 Sb. (atomový zákon)

• Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně

• ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží

• ČSN EN 15665 - Větrání budov - navrhování a dimenzování systémů větrání

• ČSN EN 16798-1 - Energetická náročnost budov - větrání budov a kvalita vnitřního prostředí

• Vyhláška MZd č. 6/2003 Sb. - hygienické limity pro vnitřní prostředí staveb

• Metodiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

# 7. Návrh koncepce řešení protiradonových opatření

Pro snížení OAR v objektu pod hygienický limit 300 Bq/m3 je v objektu na základě provedených průzkumů a zkoušek navržen soubor ekonomicky efektivních a udržitelných opatření, která se vzájemně doplňují a která sestávají z:

a) Instalace řízeného podtlakového odsávání pod základovou deskou - vytváří sběrnou oblast pod deskou, odkud se půdní vzduch s radonem aktivně odsává; ventilátor odvádí radon nad střechu, kde se bezpečně rozptýlí; při návrhu je nutné zohlednit napojení kolektorové sítě na sklepy.

b) Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v přetlakovém režimu - zajištění stabilní a kontrolované výměny vzduchu; snížení infiltrace radonu z podloží; minimalizace energetických ztrát.

c) Sanace konstrukcí a utěsnění obvodových konstrukcí v suterénu - stavební opravy a zatěsnění trhlin; utěsnění prostupů instalací a dilatačních spár; zamezení propojení kolektorové sítě se sklepními prostory.

Přínosy navrženého řešení:

• Snížení OAR pod limitní hodnoty dle vyhlášky č. 422/2016 Sb. a doporučení SÚJB.

• Energetická úspornost díky rekuperaci a optimalizované regulaci.

• Komfortní vnitřní prostředí: stabilní teplota, minimální hluk, eliminace průvanu.

• Automatizace: zařízení nevyžaduje časté servisní zásahy, reaguje na změny venkovních i vnitřních podmínek.

• Dlouhodobá spolehlivost: systém je navržen pro trvalý provoz v objektech školských zařízení.

Vzdálená zpráva zařízení umožňuje kontinuálně monitorovat jeho stav a funkčnost. V případě poruchy informuje uživatele a případně dispečink servisu.

Navržený systém pro snížení objemové aktivity radonu v MŠ Kytička Milevsko představuje moderní a efektivní technické řešení. Kombinuje princip řízené ventilace, rekuperace tepla a sofistikovaného řídicího algoritmu. Zajišťuje zdravé a bezpečné prostředí pro děti i zaměstnance mateřské školy, přičemž splňuje veškeré legislativní požadavky a hygienické normy.

# 8. Popis jednotlivých protiradonových opatření

## a) Instalace řízeného podtlakového odsávání pod základovou deskou

Tato metoda patří mezi účinná opatření proti pronikání radonu z podloží do budov. Princip spočívá v tom, že se cíleně snižuje tlak pod základovou deskou a půdní vzduch je aktivně odsáván ventilátorem dříve, než má šanci vstoupit do interiéru.

Princip fungování:

• Radon vzniká v horninách a půdě rozpadem uranu. Přirozeně se uvolňuje do pórů a dutin v zemině.

• Pokud je pod domem vyšší OAR radonu a půdní tlak, proniká radon skrze netěsnosti (spáry, prostupy instalací, trhliny v betonu) do vnitřních prostor.

• Podtlakový systém vytvoří pod deskou „sběrnou oblast“, odkud je vzduch se zvýšenou OAR radonu odsáván potrubím.

• Ventilátor (speciálně určený pro nepřetržitý provoz) pak odvádí vzduch bezpečně nad střechu, kde se radon rozptýlí.

Podtlakové větrání prostoru pod nosnou betonovou podlahou a v kolektorové síti bude realizováno instalací potrubního EC ventilátoru o výkonu 400 m3/hod. do odvětrávacího vertikálního potrubí navrženého z kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí, které bude vyvedeno nad střechu objektu.

Propojení s odvětrávaným prostorem bude zajištěno jádrovým vrtem průměru 180 mm do suterénního zdiva, kam bude následně vloženo pozinkované potrubí pr. 160 mm. Spára mezi potrubím a zdivem bude utěsněna trvale pružným tmelem.

Stávajících 8 otvorů pr. 60 mm ve zdivu bude utěsněno cementovou maltou.

## b) Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v přetlakovém režimu

Tato část projektové dokumentace popisuje technické opatření pro snížení objemové aktivity radonu (OAR) v interiéru Mateřské školy Kytička v Milevsku. Navržený systém využívá   větrací jednotky s rekuperací tepla určené pro trvalý provoz v rámci protiradonových opatření. Cílem je dlouhodobě udržovat koncentraci radonu pod hygienickým limitem 300 Bq/m3 při zajištění požadované výměny vzduchu, provozní stability systému a energeticky hospodárného provozu.

Princip systému

Systém je založen na řízené ventilaci s rekuperací tepla a řízeným mírným přetlakem v interiéru.

Přetlak v budově brání pronikání radonu z podloží. Vzniká disbalancí mezi přívodním a odtahovým ventilátorem - přívodní ventilátor má vždy mírně vyšší výkon než odtahový. Výměna vzduchu je realizována přes deskový protiproudý výměník, který zajišťuje zpětný zisk tepla a vlhka z odváděného vzduchu.

Regulace a technické požadavky systému

Každá větrací jednotka musí být vybavena systémem regulace, který:

• Snímá vstupní veličiny: OAR radonu (radonová sonda), teplotu interiéru a exteriéru a volitelně atmosférický tlak.

• Umožňuje automatickou regulaci ventilace podle požadovaného provozního režimu a vstupních veličin tak, aby byl zachován projektovaný průtok vzduchu, požadovaný přetlakový režim a provozní stabilita systému.

• Zohledňuje provozní podmínky objektu a tlakové ztráty potrubní sítě při nastavení výkonu ventilátorů.

• Umožňuje hospodárný provoz systému při zachování funkce protiradonového opatření a požadované účinnosti zpětného zisku tepla.

Implementace v objektu MŠ

•   větrací jednotka s rekuperací tepla pro hlavní prostory s vyšší kapacitou (třídy, společné prostory) s projektovaným provozním bodem min. přívod 677 m3/h a odtah 604 m3/h.

•  větrací jednotka s rekuperací tepla pro menší zóny a doplňkové prostory (např. kanceláře, přípravny) s projektovaným provozním bodem min. přívod 338 m3/h a odtah 302 m3/h.

• Každá jednotka musí umožňovat plynulou regulaci výkonu ventilátorů, automatické udržování požadovaného průtoku vzduchu i při změnách tlakových ztrát v systému a spolupráci se systémem měření objemové aktivity radonu a provozního monitoringu.

• Vedení vzduchotechnického potrubí je navrženo tak, aby zajišťovalo rovnoměrnou distribuci přiváděného vzduchu a odvod znečištěného vzduchu.

Rozdělení objektu MŠ do zón:

Objekt MŠ je rozdělen do 9 zón v 1. NP a 1 zóny v 1. PP. V 1. NP je 8 zón nově větraných jednotkami s rekuperací tepla a v 1 zóně (kuchyň se zázemím) je stávající funkční VZT. Zóna v suterénu bude také nově větraná jednotkou s rekuperací tepla.

Řešení v zóně 1:

Místnosti č. 102 až 105, celková plocha 83,12 m2, objem větracího vzduchu 291 m3. Pro tuto zónu je navržena větrací jednotka s rekuperací tepla pro projektovaný provozní bod min. přívod 677 m3/h a odtah 604 m3/h. Jednotka musí umožnit provoz v přetlakovém režimu s kladnou bilancí přiváděného vzduchu min. +73 m3/h. Rozvod čerstvého vzduchu v zóně je řešen pomocí textilních distribučních prvků zavěšených pod stropem a kovových talířových ventilů. Odvod kontaminovaného vzduchu ze zóny je zajištěn sáním přímo na jednotce bez sběrného potrubí. Propojení jednotky s exteriérem je realizováno pomocí izolovaného kruhového spirálně vinutého potrubí profilu 250 mm, zaústěného do sdružené žaluzie osazené na okně nebo fasádě objektu.

Řešení v zóně 2:

Místnosti č. 106 až 109, celková plocha 38,39 m2, objem větracího vzduchu 134,4 m3. Pro tuto zónu je navržena větrací jednotka s rekuperací tepla pro projektovaný provozní bod min. přívod 338 m3/h a odtah 302 m3/h. Jednotka musí umožnit provoz v přetlakovém režimu s kladnou bilancí přiváděného vzduchu min. +36 m3/h. Rozvod čerstvého vzduchu v zóně je řešen pomocí kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí a kovových talířových ventilů. Odvod kontaminovaného vzduchu ze zóny je řešen pomocí kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí a kovových talířových ventilů. Propojení jednotky s exteriérem je realizováno pomocí izolovaného kruhového spirálně vinutého potrubí profilu 200 mm, zaústěného do sdružené žaluzie osazené na okně nebo fasádě objektu.

Řešení v zóně 3:

Místnosti č. 111 a 112, celková plocha 102,05 m2, objem větracího vzduchu 357,2 m3. Pro tuto zónu je navržena větrací jednotka s rekuperací tepla pro projektovaný provozní bod min. přívod 677 m3/h a odtah 604 m3/h. Jednotka musí umožnit provoz v přetlakovém režimu s kladnou bilancí přiváděného vzduchu min. +73 m3/h. Rozvod čerstvého vzduchu v zóně je řešen pomocí textilních distribučních prvků zavěšených pod stropem. Odvod kontaminovaného vzduchu ze zóny je zajištěn sáním přímo na jednotce bez sběrného potrubí. Propojení jednotky s exteriérem je realizováno pomocí izolovaného kruhového spirálně vinutého potrubí profilu 250 mm, zaústěného do sdružené žaluzie osazené na okně nebo fasádě objektu.

Řešení v zóně 4:

Místnosti č. 121 až 123, celková plocha 39,19 m2, objem větracího vzduchu 137,2 m3. Pro tuto zónu je navržena větrací jednotka s rekuperací tepla pro projektovaný provozní bod min. přívod 338 m3/h a odtah 302 m3/h. Jednotka musí umožnit provoz v přetlakovém režimu s kladnou bilancí přiváděného vzduchu min. +36 m3/h. Rozvod čerstvého vzduchu v zóně je řešen pomocí kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí a kovových talířových ventilů. Odvod kontaminovaného vzduchu ze zóny je řešen pomocí kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí a kovových talířových ventilů. Propojení jednotky s exteriérem je realizováno pomocí izolovaného kruhového spirálně vinutého potrubí profilu 200 mm, zaústěného do sdružené žaluzie osazené na okně nebo fasádě objektu.

Řešení v zóně 5:

Místnosti č. 120, 124 až 126, celková plocha 83,12 m2, objem větracího vzduchu 291 m3. Pro tuto zónu je navržena větrací jednotka s rekuperací tepla pro projektovaný provozní bod min. přívod 677 m3/h a odtah 604 m3/h. Jednotka musí umožnit provoz v přetlakovém režimu s kladnou bilancí přiváděného vzduchu min. +73 m3/h. Rozvod čerstvého vzduchu v zóně je řešen pomocí textilních distribučních prvků zavěšených pod stropem a kovových talířových ventilů. Odvod kontaminovaného vzduchu ze zóny je zajištěn sáním přímo na jednotce bez sběrného potrubí. Propojení jednotky s exteriérem je realizováno pomocí izolovaného kruhového spirálně vinutého potrubí profilu 250 mm, zaústěného do sdružené žaluzie osazené na okně nebo fasádě objektu.

Řešení v zóně 6:

Místnosti č. 128, 129, 134, celková plocha 139,84 m2, objem větracího vzduchu 489,4 m3. Pro tuto zónu je navržena větrací jednotka s rekuperací tepla pro projektovaný provozní bod min. přívod 677 m3/h a odtah 604 m3/h. Jednotka musí umožnit provoz v přetlakovém režimu s kladnou bilancí přiváděného vzduchu min. +73 m3/h. Rozvod čerstvého vzduchu v zóně je řešen pomocí textilních distribučních prvků zavěšených pod stropem a kovových talířových ventilů. Odvod kontaminovaného vzduchu ze zóny je zajištěn sáním přímo na jednotce bez sběrného potrubí. Propojení jednotky s exteriérem je realizováno pomocí izolovaného kruhového spirálně vinutého potrubí profilu 250 mm, zaústěného do sdružené žaluzie osazené na okně nebo fasádě objektu.

Řešení v zóně 7:

Místnosti č. 135 až 137, celková plocha 62,11 m2, objem větracího vzduchu 217,4 m3. Pro tuto zónu je navržena větrací jednotka s rekuperací tepla pro projektovaný provozní bod min. přívod 677 m3/h a odtah 604 m3/h. Jednotka musí umožnit provoz v přetlakovém režimu s kladnou bilancí přiváděného vzduchu min. +73 m3/h. Rozvod čerstvého vzduchu v zóně je řešen pomocí textilních distribučních prvků zavěšených pod stropem. Odvod kontaminovaného vzduchu ze zóny je zajištěn sáním přímo na jednotce bez sběrného potrubí. Propojení jednotky s exteriérem je realizováno pomocí izolovaného kruhového spirálně vinutého potrubí profilu 250 mm, zaústěného do sdružené žaluzie osazené na okně nebo fasádě objektu.

Řešení v zóně 8:

Místnosti č. 131 až 133, 138 až 140, celková plocha 88,8 m2, objem větracího vzduchu 229,2 m3. Pro tuto zónu je navržena větrací jednotka s rekuperací tepla pro projektovaný provozní bod min. přívod 338 m3/h a odtah 302 m3/h. Jednotka musí umožnit provoz v přetlakovém režimu s kladnou bilancí přiváděného vzduchu min. +36 m3/h. Rozvod čerstvého vzduchu v zóně je řešen pomocí kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí a kovových talířových ventilů. Odvod kontaminovaného vzduchu ze zóny je řešen pomocí kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí a kovových talířových ventilů. Propojení jednotky s exteriérem je realizováno pomocí izolovaného kruhového spirálně vinutého potrubí profilu 200 mm, zaústěného do sdružené žaluzie osazené na okně nebo fasádě objektu.

Řešení v zóně 9 - suterén:

Místnosti č. 001 až 005, celková plocha 64,7 m2, objem větracího vzduchu 155,3 m3. Pro tuto zónu je navržena větrací jednotka s rekuperací tepla pro projektovaný provozní bod min. přívod 338 m3/h a odtah 302 m3/h. Jednotka musí umožnit provoz v přetlakovém režimu s kladnou bilancí přiváděného vzduchu min. +36 m3/h. Rozvod čerstvého vzduchu v zóně je řešen pomocí kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí a kovových talířových ventilů. Odvod kontaminovaného vzduchu ze zóny je řešen pomocí kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí a kovových talířových ventilů. Propojení jednotky s exteriérem je realizováno pomocí izolovaného kruhového spirálně vinutého potrubí profilu 200 mm, zaústěného do sdružené žaluzie osazené na okně nebo fasádě objektu.

Řešení v zóně kuchyň:

Místnosti č. 113 až 119, celková plocha 66,6 m2, objem větracího vzduchu 233 m3. Stávající systém VZT bude vyregulován do požadovaného přetlakového režimu, jiné úpravy systému se nepředpokládají.

Pro všechny řešené zóny platí, že jednotlivé místnosti v zónách budou vzájemně propojeny větracími mřížkami ve dveřích. Rozmístění mřížek je patrné z výkresové části.

Textilní distribuční prvky budou dimenzovány ve výrobní dokumentaci zhotovitele dodaného systému podle projektovaných průtoků vzduchu, tlakových ztrát a dispozičních podmínek jednotlivých zón.

## c) Sanace konstrukcí a utěsnění obvodových konstrukcí v suterénu

Doplňková izolace konstrukcí v suterénu:

V suterénu je nutné doplňkovou izolací ošetřit všechny praskliny a prostupy (ZTI, teplovod, komínová dvířka) tak, aby nepronikal radon, popřípadě ani voda.

Pro utěsnění prasklin, prostupů a návazností konstrukcí v suterénu bude použita pružná hydroizolační stěrka vhodná pro omezení pronikání radonu a zemní vlhkosti, včetně příslušné penetrace a výztužné vložky dle technologického předpisu výrobce.

Hydroizolační stěrková hmota bude aplikována dle technologických postupů stanovených výrobcem včetně všech souvisejících komponent (penetrace, pásky, tkaniny, ...).

Předpokládá se provedení cca 30 ks zatěsnění prasklin a prostupů o velikosti do 0,3 m2 v následujících krocích:

1. Příprava podkladu - Vyčištění: stěna i prostup (např. trubka, kabelová chránička) musí být suché, čisté, bez prachu, mastnot a volných částic. Oprava nerovností: případné dutiny nebo trhliny vyplnit opravnou maltou. Zaoblení rohů: ostré hrany v místě prostupu a styku se stěnou zaoblit cementovou stěrkou nebo vytvořit fabion (radius min. 2 cm).

2. Penetrace - Na savý podklad nanést penetrační nátěr doporučený výrobcem zvoleného systému. Nechat zaschnout dle technického listu výrobce.

3. Nanesení první vrstvy hydroizolační stěrky - Izolační hmotu důkladně promíchat. Nanést štětcem nebo válečkem kolem celého prostupu a do styku se stěnou, přesah minimálně 15-20 cm. Spotřeba první vrstvy dle technického listu výrobce.

4. Vložení výztužné vložky - Do čerstvé první vrstvy vložit výztužnou tkaninu doporučenou výrobcem systému. Tkaninu dobře zatlačit, aby byla plně prosáknutá izolací. Překrytí pásů tkaniny min. 5-10 cm.

5. Druhá vrstva hydroizolační stěrky - Po zaschnutí první vrstvy dle technického listu výrobce nanést druhou vrstvu hydroizolační stěrky. Opět nanést na celou plochu s přesahem a překrytím výztužné vložky. Celková tloušťka izolace bude provedena dle technologického předpisu výrobce.

6. Detaily kolem prostupu - Prostor kolem trubky nebo kabelu důkladně obetřít štětcem, aby izolace přilnula ze všech stran. V případě větší spáry lze vyplnit pružným tmelem kompatibilním se zvoleným hydroizolačním systémem a teprve poté provést překrytí stěrkou.

7. Kontrola a ochrana - Po zaschnutí provést vizuální kontrolu - nesmí zůstat bubliny, díry nebo nechráněná místa. V případě potřeby lze nanést i třetí zajišťovací vrstvu.

Výměna podlahových vpustí v suterénu:

Stávající podlahové vpusti budou vybourány a nahrazeny vpustmi novými bezvodými. Nové vpusti budou napojeny na stávající kanalizační potrubí, obetonovány a povrchy podlah kolem vpustí budou nově vodotěsně vystěrkovány.

V Rumburku 23.9.2025    Ing. Jiří Drahota