## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {ae0feab7-c133-495f-a5bd-ef169140259b}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 24092025 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU OBJEKTU MŠ KYTIČKA MILEVSKO | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | st.p.č. 754 v k.ú. Milevsko | [6 empty] | Datum: |  | 26. 9. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00249831 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Milevsko | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | X | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 46796720 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Jiří Drahota, ČKAIT 0400741 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | X | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky pocházející z této soustavy jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem CS ÚRS a odpovídající úrovní kalendářního pololetí. Veškeré další informace, které vymezují popis a podmínky použití těchto položek, jsou dostupné na webu podminky.urs.cz. Položky označené jako vlastní jsou specifické tím, že se v databázi cenové soustavy nenacházejí nebo nejsou v projektové dokumentaci dostatečně popsány. Tyto položky byly vytvořeny individuálně pro danou stavbu a jejich ceny jsou odhadní. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby jejich splnění nevyžadovalo další dodatky. Veškeré skladby zahrnují pomocné prvky a konstrukce, a je odpovědností zhotovitele, aby toto zohlednil v ceně díla. Prvky neuvedené v soupisu prací jsou nedílnou součástí dodávky jednotlivé položky. V případě nejasností při výkladu položky má přednost popis v projektové dokumentaci (PD), protože může jít o alternativní použití za neexistující položku v databázi. Pokud je rozpočet vypracován na základě projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, je nutné jej dopracovat podle dalšího stupně projektové dokumentace, pokud má sloužit jako podklad pro realizaci díla. Projektová dokumentace pro stavební povolení neobsahuje všechny detaily potřebné pro samotnou realizaci stavby, proto je nezbytné její doplnění v rámci dokumentace pro provádění stavby.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 24092025
| Stavba: | [6 empty] | SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU OBJEKTU MŠ KYTIČKA MILEVSKO
| Místo: | [6 empty] | st.p.č. 754 v k.ú. Milevsko |  |  |  |  | Datum: |  | 26. 9. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Milevsko |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Drahota, ČKAIT 0400741 |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | X |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | X
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 439.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ae0feab7-c133-495f-a5bd-ef169140259b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Větrání a stavební přípomoce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 439.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {feb58983-f5de-4a97-819a-7304f0ec050c} | {ae0feab7-c133-495f-a5bd-ef169140259b} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f7778b69-a0ad-49fd-a21e-bcf1db8e7156} | {ae0feab7-c133-495f-a5bd-ef169140259b} | 2

## 01 - Větrání a stavební p...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {feb58983-f5de-4a97-819a-7304f0ec050c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU OBJEKTU MŠ KYTIČKA MILEVSKO
Objekt:
01 - Větrání a stavební přípomoce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | st.p.č. 754 v k.ú. Milevsko |  |  | Datum: | 26. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00249831
|  | Město Milevsko |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | X |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46796720
|  | Ing. Jiří Drahota, ČKAIT 0400741 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | X |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky pocházející z této soustavy jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem CS ÚRS a odpovídající úrovní kalendářního pololetí. Veškeré další informace, které vymezují popis a podmínky použití těchto položek, jsou dostupné na webu podminky.urs.cz. Položky označené jako vlastní jsou specifické tím, že se v databázi cenové soustavy nenacházejí nebo nejsou v projektové dokumentaci dostatečně popsány. Tyto položky byly vytvořeny individuálně pro danou stavbu a jejich ceny jsou odhadní. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby jejich splnění nevyžadovalo další dodatky. Veškeré skladby zahrnují pomocné prvky a konstrukce, a je odpovědností zhotovitele, aby toto zohlednil v ceně díla. Prvky neuvedené v soupisu prací jsou nedílnou součástí dodávky jednotlivé položky. V případě nejasností při výkladu položky má přednost popis v projektové dokumentaci (PD), protože může jít o alternativní použití za neexistující položku v databázi. Pokud je rozpočet vypracován na základě projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, je nutné jej dopracovat podle dalšího stupně projektové dokumentace, pokud má sloužit jako podklad pro realizaci díla. Projektová dokumentace pro stavební povolení neobsahuje všechny detaily potřebné pro samotnou realizaci stavby, proto je nezbytné její doplnění v rámci dokumentace pro provádění stavby.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 0.21 | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 0.12 | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 0.21 | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 0.12 | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0 | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU OBJEKTU MŠ KYTIČKA MILEVSKO
Objekt:
01 - Větrání a stavební přípomoce
Místo: |  |  | st.p.č. 754 v k.ú. Milevsko |  |  | Datum: | 26. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Milevsko |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Drahota, ČKAIT 0400741
Zhotovitel: |  |  | X |  |  | Zpracovatel: | X
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU OBJEKTU MŠ KYTIČKA MILEVSKO
Objekt:
01 - Větrání a stavební přípomoce
Místo: |  |  | st.p.č. 754 v k.ú. Milevsko |  |  | Datum: | 26. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Milevsko |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Drahota, ČKAIT 0400741
Zhotovitel: |  |  | X |  |  | Zpracovatel: | X
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 439.7754 |  | 5.849 |  | 3.4202 |  | D | -1 | [9 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 134.2373 |  | 2.7628 |  | 3.3702 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113.4284 |  | 2.7628 |  | 3.3702 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0
1 | K | Pol42 | Výměna zasklení okna izolačním kaleným dvojsklem s 2 otvory do 250mm | kus | 5 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | -57826935
2 | K | Pol43 | Utěsnění prostupů stěnami montážní pěnou | kus | 35 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 286005407
3 | K | Pol44 | Zednické začištění prostupů stěnou | kus | 35 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 1.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 185392294
4 | K | Pol45 | Zaslepení otvorů pr. 60mm v základovám zdivu cementovou maltou | kus | 8 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 1163738145
5 | K | Pol46 | Utěsnění prostupů stěnami pružnou hydroizolační stěrkou vhodnou pro omezení pronikání radonu a zemní vlhkosti, včetně penetrace, výztužné vložky a zapravení okolí prostupu | soubor | 30 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 1883537121
| P |  | Poznámka k položce: Popis systému – úprava prostupů a aplikace hydroizolace: 1. Očištění podkladu a odstranění nesoudržných částí v okolí prostupu. 2. Lokální oprava podkladu nebo omítky dle skutečného stavu. 3. Aplikace penetračního nátěru dle technologického předpisu výrobce. 4. Nanesení první vrstvy pružné hydroizolační stěrky vhodné pro omezení pronikání radonu a zemní vlhkosti. 5. Vložení výztužné tkaniny do čerstvé vrstvy, je-li to požadováno technologickým předpisem výrobce. 6. Po technologické přestávce nanesení druhé vrstvy stěrky. 7. Důkladné utěsnění prostupu a návazností konstrukcí. | [15 empty] | P | 2
6 | K | Pol47 | Výměna stávajících podlahových vpustí za nové bezvodné | soubor | 3 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | -1608344843
| P |  | Poznámka k položce: Popis systému – výměna podlahových vpustí: - Materiál: bezvodé vpusti (suché zápachové uzávěrky); doplňkový materiál – tvarovky, trubky, těsnění, beton, hydroizolace. Práce: vybourání stávajících vpustí; instalace nových vpustí do podlahy a napojení na kanalizaci; zalití betonem; finální úprava podlahy v okolí prostupů. | [15 empty] | P | 2
7 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 842.88 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.105 | 88.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 1139455639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,72 |  | 64.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 778,16 |  | 778.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 842.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm | m | 4.65 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 2.6 | 12.09 | 0.00244 | 0.011346 | 0.056 | 0.2604 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 1172866449
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151124 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,075+0,45+0,1+0,075+0,45 |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*3+0,15*2+0,15+0,4*2+0,3+0,15*3+0,15+0,15+0,15*2+0,15*3 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | m | 0.45 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 3.2 | 1.44 | 0.00281 | 0.0012645 | 0.069 | 0.03105 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 6722128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151125 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | m | 3.08 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 3.7 | 11.396 | 0.0033 | 0.010164 | 0.11 | 0.3388 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | -336575555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151127 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,45 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,38+0,45*2+0,45*2 |  | 2.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.0938 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0
11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3.42 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 2.42 | 8.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | -1022927442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211 | [15 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3.42 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.125 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | -1006068054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 64.98 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.006 | 0.38988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 397649911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Do 20km od stavby. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,42*19 |  | 64.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013635 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 | t | 3.42 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 1673472973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013635 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.7151 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0
15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 2.763 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 4.24 | 11.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 1269135289
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 305.5381 |  | 3.0862 |  | 0.05 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.4159 |  | 0.25095 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0
16 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 37.68 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.291 | 10.9649 | 0.00036 | 0.013565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 433897640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713411141 | [15 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 63150986 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 100mm | m2 | 39.564 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.23738 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 1867679036
| VV |  | Kruhové spirálně vinuté pozinkované potrubí k větrací jednotce DN 250 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*8)*0,785 |  | 18.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kruhové spirálně vinuté pozinkované potrubí k větrací jednotce DN 200 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*10)*0,628 |  | 18.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 37,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998713121 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.251 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 5.781 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -658103882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.5112 |  | 0.11 |  | 0.05 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0
19 | K | Pol49 | Zřízení nových zásuvek NN pro napojení jednotek, kabelové vedení délky do 5m | soubor | 5 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1081270242
20 | K | Pol50 | Zřízení nového přívodu NN pro napojení ventilátoru, kabelové vedení délky do 5m | soubor | 1 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -96141083
21 | K | Pol48 | Posunutí stropních svítidel | soubor | 5 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -843089699
22 | K | 998741121 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0.11 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 13.738 | 1.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 700417604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 291.611 |  | 2.7253 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0
23 | K | Pol9 | Textilní distribuční prvek přímý 400/200 mm včetně závěsného systému a spojovacích prvků | m | 44.8 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1595862678
| VV |  | "Z3"3+8,5+2,7+3,2 |  | 17.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z6"5,8+9,8+2,8+9 |  | 27.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | Pol10 | Textilní distribuční prvek přímý 300/150 mm včetně závěsného systému a spojovacích prvků | m | 36.3 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.1815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 157352631
| VV |  | "Z1"2,4+6,9+2,5 |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z5"3+6,9+2,5 |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z7"3,5+5+3,6 |  | 12.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | Pol11 | Textilní distribuční prvek rohový 400/200 mm včetně závěsného systému a spojovacích prvků | kus | 2 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 434594803
26 | K | Pol12 | Textilní distribuční prvek rohový 300/150 mm včetně závěsného systému a spojovacích prvků | kus | 3 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1502284427
27 | K | Pol13 | Textilní přechodový prvek 400 mm na kruhové spirálně vinuté pozinkované potrubí | kus | 5 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 940327089
28 | K | Pol14 | Textilní přechodový prvek 300 mm na kruhové spirálně vinuté pozinkované potrubí | kus | 10 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 843488528
29 | K | Pol15 | Přechodový prvek k jednotce 800 | kus | 4 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -437868776
30 | K | Pol16 | Svislé propojení s jednotkou 800 | kus | 4 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1740193903
31 | K | Pol17 | Přechodový prvek k jednotce 400 | kus | 5 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1110356948
32 | K | Pol18 | Svislé propojení s jednotkou 400 | kus | 5 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 1872151460
33 | K | 751111271 | Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm | kus | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.621 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 1039076697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751111271 | [15 empty] | Online PSC | 2
34 | M | Pol39 | potrubní EC ventilátor 400m3/h | kus | 1 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 80
35 | K | 751322012 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 19 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.423 | 8.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1895157034
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751322012 | [15 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 42972208 | ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 150mm | kus | 12 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 1424274728
| VV |  | 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 42972210 | ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 200mm | kus | 2 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 1236537116
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 42972214 | ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 150mm | kus | 3 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1288840231
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 42972216 | ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm | kus | 2 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -89528240
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 751344112 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 12 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.93 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1115102615
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751344112 | [15 empty] | Online PSC | 2
41 | M | Pol31 | tlumič hluku 200/25mm, dl. 750mm | kus | 12 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 62
42 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 8 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 1.353 | 10.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -165871682
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751344113 | [15 empty] | Online PSC | 2
43 | M | Pol32 | tlumič hluku 250/25mm, dl. 750mm | kus | 8 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 64
44 | K | 751398031 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu do 0,040 m2 | kus | 14 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.592 | 8.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1610963250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398031 | [15 empty] | Online PSC | 2
45 | M | Pol33 | kovová ventilační do dveří 476/80mm oboustranná | kus | 14 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 66
46 | K | 751398041 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm | kus | 9 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.677 | 6.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1013316224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398041 | [15 empty] | Online PSC | 2
47 | M | Pol4 | sdružená venkovní žaluzie pro 800 | kus | 4 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 8
48 | M | Pol5 | sdružená venkovní žaluzie pro 400 | kus | 5 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 10
49 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 176.1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.523 | 92.1003 | 0.00345 | 0.60755 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 1375079470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510042 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Rozvody a distribuční prvky z kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN160 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np vodorovně"3,6+2,9+28+4,4+1,3+1,5 |  | 41.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np prostupy"19*0,5 |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np svisle"4*3+1*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1pp vodorovně"1+4+6+3,5 |  | 14.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1 pp prostupy"5*0,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1pp svisle"1*3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 85.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN200 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np vodorovně"2,2+1,5+4+2,2+4,8+1,5+2+5,2 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np svisle"8*1,5*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1pp vodorovně"3,5+1,5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1pp svisle"2*1,5 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 55.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvětrání podzákladí - stoupací potrubí z kruhového spirálně vinutého pozinkovaného potrubí s ventilátorem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN200 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Propojení jednotky 400 s exteriérem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*10"DN200 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 176.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 24 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.763 | 18.312 | 0.00531 | 0.12744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1199781187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510043 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Propojení jednotky 800 s exteriérem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*8"DN250 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 751511182 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm | m | 11.5 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.351 | 4.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 93115351
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751511182 | [15 empty] | Online PSC | 2
52 | M | 42981099 | trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm | m | 4.8 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0021 | 0.01008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -680310551
| VV |  | Prostupy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*20"tl. prostupu*počet prostupů |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | M | 42981015 | trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm | m | 9 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0028 | 0.0252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -712159125
| VV |  | Prostupy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*15"tl. prostupu*počet prostupů |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 751514776 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.657 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1647001008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751514776 | [15 empty] | Online PSC | 2
55 | M | 42981267 | výfuková hlavice Pz D 200mm | kus | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1928292100
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 751572102 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 176.1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.24 | 42.264 | 0.00021 | 0.036981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1150643262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751572102 | [15 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 751572103 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 24 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.24 | 5.76 | 0.00028 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -1424237619
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751572103 | [15 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 751611153 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla lokální nástěnné s výměnou vzduchu přes 200 do 500 m3/h | kus | 5 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 4.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -2088973412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751611153 | [15 empty] | Online PSC | 2
59 | M | Pol2 | Lokální větrací jednotka s rekuperací tepla pro protiradonové opatření, projektovaný provozní bod min. přívod 338 m3/h, odtah 302 m3/h, přetlakový provoz, provedení levé | kus | 3 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Lokální větrací jednotka s rekuperací tepla pro protiradonové opatření. Minimální technické požadavky: - projektovaný provozní bod min. přívod 338 m3/h, odtah 302 m3/h, - provoz v mírně přetlakovém režimu dle PD, - dostatečný externí tlak pro překonání tlakových ztrát navržené potrubní sítě, - plynulá regulace výkonu ventilátorů, - automatické udržování požadovaného průtoku při změnách tlakových ztrát, - možnost integrace do systému měření objemové aktivity radonu a monitoringu, - kompatibilita s navrženým systémem rozvodů, regulace a s dispozičními podmínkami stavby. Zadavatel připouští rovnocenné řešení; rovnocennost dodavatel prokáže technickou dokumentací výrobce. | [15 empty] | P | 2
60 | M | Pol3 | Lokální větrací jednotka s rekuperací tepla pro protiradonové opatření, projektovaný provozní bod min. přívod 338 m3/h, odtah 302 m3/h, přetlakový provoz, provedení pravé | kus | 2 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Lokální větrací jednotka s rekuperací tepla pro protiradonové opatření. Minimální technické požadavky: - projektovaný provozní bod min. přívod 338 m3/h, odtah 302 m3/h, - provoz v mírně přetlakovém režimu dle PD, - dostatečný externí tlak pro překonání tlakových ztrát navržené potrubní sítě, - plynulá regulace výkonu ventilátorů, - automatické udržování požadovaného průtoku při změnách tlakových ztrát, - možnost integrace do systému měření objemové aktivity radonu a monitoringu, - kompatibilita s navrženým systémem rozvodů, regulace a s dispozičními podmínkami stavby. Zadavatel připouští rovnocenné řešení; rovnocennost dodavatel prokáže technickou dokumentací výrobce. | [15 empty] | P | 2
61 | K | 751611164 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla lokální stojaté s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h | kus | 4 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 491889188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751611164 | [15 empty] | Online PSC | 2
62 | M | Pol1 | Lokální větrací jednotka s rekuperací tepla pro protiradonové opatření, projektovaný provozní bod min. přívod 677 m3/h, odtah 604 m3/h, přetlakový provoz | kus | 4 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Lokální větrací jednotka s rekuperací tepla pro protiradonové opatření. Minimální technické požadavky: - projektovaný provozní bod min. přívod 677 m3/h, odtah 604 m3/h, - provoz v mírně přetlakovém režimu dle PD, - dostatečný externí tlak pro překonání tlakových ztrát navržené potrubní sítě, - plynulá regulace výkonu ventilátorů, - automatické udržování požadovaného průtoku při změnách tlakových ztrát, - možnost integrace do systému měření objemové aktivity radonu a monitoringu, - kompatibilita s navrženým systémem rozvodů, regulace a s dispozičními podmínkami stavby. Zadavatel připouští rovnocenné řešení; rovnocennost dodavatel prokáže technickou dokumentací výrobce. | [15 empty] | P | 2
63 | K | 751R01 | Radonová sonda k větrací jednotce | kus | 9 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 2073553566
64 | K | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | kus | 42 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0.11 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 887843463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751691111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 19+14+9 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 998751121 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m | t | 2.725 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 14.803 | 40.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | -599845518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0
66 | K | Pol51 | Nastavení systému | soubor | 1 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 262144 | -1863432081
67 | K | Pol52 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  |  | vlastní |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 262144 | 228598392

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f7778b69-a0ad-49fd-a21e-bcf1db8e7156}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU OBJEKTU MŠ KYTIČKA MILEVSKO
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | st.p.č. 754 v k.ú. Milevsko |  |  | Datum: | 26. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00249831
|  | Město Milevsko |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | X |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46796720
|  | Ing. Jiří Drahota, ČKAIT 0400741 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | X |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky pocházející z této soustavy jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem CS ÚRS a odpovídající úrovní kalendářního pololetí. Veškeré další informace, které vymezují popis a podmínky použití těchto položek, jsou dostupné na webu podminky.urs.cz. Položky označené jako vlastní jsou specifické tím, že se v databázi cenové soustavy nenacházejí nebo nejsou v projektové dokumentaci dostatečně popsány. Tyto položky byly vytvořeny individuálně pro danou stavbu a jejich ceny jsou odhadní. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby jejich splnění nevyžadovalo další dodatky. Veškeré skladby zahrnují pomocné prvky a konstrukce, a je odpovědností zhotovitele, aby toto zohlednil v ceně díla. Prvky neuvedené v soupisu prací jsou nedílnou součástí dodávky jednotlivé položky. V případě nejasností při výkladu položky má přednost popis v projektové dokumentaci (PD), protože může jít o alternativní použití za neexistující položku v databázi. Pokud je rozpočet vypracován na základě projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, je nutné jej dopracovat podle dalšího stupně projektové dokumentace, pokud má sloužit jako podklad pro realizaci díla. Projektová dokumentace pro stavební povolení neobsahuje všechny detaily potřebné pro samotnou realizaci stavby, proto je nezbytné její doplnění v rámci dokumentace pro provádění stavby.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 0.21 | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 0.12 | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 0.21 | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 0.12 | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0 | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU OBJEKTU MŠ KYTIČKA MILEVSKO
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | st.p.č. 754 v k.ú. Milevsko |  |  | Datum: | 26. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Milevsko |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Drahota, ČKAIT 0400741
Zhotovitel: |  |  | X |  |  | Zpracovatel: | X
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU OBJEKTU MŠ KYTIČKA MILEVSKO
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | st.p.č. 754 v k.ú. Milevsko |  |  | Datum: | 26. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Milevsko |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Drahota, ČKAIT 0400741
Zhotovitel: |  |  | X |  |  | Zpracovatel: | X
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [6 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
1 | K | 011124000 | Radonový průzkum | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | 1824719360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/011124000 | [15 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | -703728886
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
3 | K | 031002000 | Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | -1927959495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | 1734620096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/032002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 033002000 | Připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | 2031941280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/033002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 033203000 | Spotřeba energií pro zařízení staveniště | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | -1902769770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/033203000 | [15 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | -245724578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | 1988991971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/039002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
9 | K | 041203000 | Technický dozor investora | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | 1253293441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041203000 | [15 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 041434000 | Technik BOZP | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | 757796037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/041434000 | [15 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | -4927548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 044002000 | Revize revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | -2108155680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/044002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
13 | K | 052002000 | Finanční rezerva | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | 1837552367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/052002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
14 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | 1935020522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
15 | K | 092103000 | Náklady na zkušební provoz | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | 1336869641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/092103000 | [15 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 094103000 | Náklady na vyklizení objektu | … | 1 |  |  | CS ÚRS 2025 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1024 | -25831211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/094103000 | [15 empty] | Online PSC | 2