# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavba:			1. základní škola T. G. Masaryka

Jeřábkova 690/3

399 01  Milevsko

Rekonstrukce plynové kotelny

Dokumentace:		Projekt stavby

ÚT - vytápění

Projektant:			Ing. Antonín Ernst

28. pluku 6/ 1006

101 00  Praha 10

Osvědčení:			Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb

specializace  technická  zařízení

Vydáno : ČKAIT – 0006748

Živnostenský list :		Ing. Antonín Ernst – tepelná technika

Projektová činnost ve výstavbě

IČO  41090713

### VÝCHOZÍ PODKLADY

Byl zadán požadavek na rekonstrukci stávající plynové kotelny v areálu školy. Kotelna po více než 25 letech provozu nesplňuje emisní limity dané legislativou a technologické zařízení je značně amortizováno a nezaručuje spolehlivost provozu.

Na  základě místního šetření byl stanoven  rozsah rekonstrukce:

- výkon kotelny bude optimalizován podle energetického auditu z roku 2006

- budou navrženy stacionární kondenzační kotle s nízkými emisemi

- bude navržena rekonstrukce  dvou stávajících odtahů spalin podle požadavků výrobce kotlů pro provoz kondenzačních kotlů. Vhodnost stávajících vyvložkovaných komínových průduchů posoudí revizní technik před realizací

- stávající topné větve budou v kotelně rekonstruovány a budou navržena nová čerpadla a armatury

- bude zrušena otevřená expanzní nádoba a bude navržena uzavřená topná soustava z důvodů okysličování vody, která snižuje životnost zařízení

- provoz kotelny bude automatický a bude obsahovat veškeré bezpečnostní a havarijní zabezpečení předepsané legislativou

- jednotlivé topné větve budou řízeny ekvitermní regulací s časovým programem

- havarijní a provozní stavy bude možné sledovat dálkově pomocí  internetu

### 2.  NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

##### 2.1 Zdroj tepla

Je navržena sestava dvou stacionárních plynových kondenzačních kotlů  o jmenovitém výkonu 300 kW, které nahradí dva stávající plynové kotle Ferromat. Kotle budou napojeny na rozdělovač a sběrač teplovodní soustavy.  Kotle budou instalovány ve stávající kotelně v suterénu školní budovy. Kotelna bude zajišťovat vytápění budov školního areálu a bude v provozu pouze v topném období. Ohřev teplé vody je zajišťován elektrickými zásobníky v objektech.

Navržené kondenzační kotle mají nízké emise a vyšší účinnost oproti klasickým plynovým kotlům využitím kondenzačního tepla  ve spalinách.  Úspora tepla při provozu kondenzačních kotlů je přibližně 9%.

Jmenovitý výkon kotelny  …………………………………………..	600 kW

Plynová kotelna II. kategorie je navržena podle požadavků ČSN 070703 a platné legislativy.

2.2. Odvod spalin

Každý kotel bude napojen odvodem spalin na stávající komínový průduch, který je  vyveden nad střechu budovy v celkové délce cca 22  m.

Kondenzační kotle patří mezi přetlakové kotle, musí být počítáno ve spalinovém systému s přetlakem. Materiál spalinového systému musí být odolný vůči vlhkosti a kyselému kondenzátu.

Použitelná třída teploty  (zařízení podle EN 1443) 			min. T120

Použitelná třída tlaku  ………………..					H1, P1

Použitelná třída odolnosti proti působení kondenzátu ……. 	W

Použitelná třída odolnosti proti korozi  ………………………..	min 2

Použitelná třída odolnosti při vyhoření sazí  ….			G, O

Provoz závislý na vzduchu z prostoru 	……				B23P

Pokud stávající nerezové vyvložkování komínové šachty, podle revizní zprávy nevyhoví požadavkům na provoz kondenzačních kotlů bude provedeno nové vyvložkování.

Projekt navrhuje vyvložkování komínových průduchů podle požadavků výrobce kotle, ČSN 734201  a souvisejících předpisů. Je   navržen výstup spalin DN 200, sada do komínové šachty – plastový systém, spalinové zařízení podle EN 1443.

2.2.1.Odvod a neutralizace kondenzátu

Kondenzát, který se vytváří během provozu vytápění, jak v kondenzačním kotli, tak i v potrubí pro odvod spalin je nutné neutralizovat na požadované pH. Je navrženo neutralizační zařízení s chemickou náplní.

Množství kondenzátu při maximálním výkonu kotelny ……….	58 l/h

Je navrženo neutralizační zařízení typu NE 0.1, které nevyžaduje elektrickou přípojku.  Neutralizační zařízení se připojí pomocí potrubí DN 20 na výstup spalin na zadní straně kotlů. Kondenzát, přes granulát v neutralizačním zařízení, bude odváděn hadicí samospádem do kanalizační guly v podlaze kotelny.

2.3 Větrání kotelny

Stávající větrání kotelny bude doplněno o nucený přívod vzduchu. Budou zachovány větrací otvory pod stropem kotelny, bude zachován neuzavíratelný otvor u podlahy, který zajišťuje přívod vzduchu větrací šachtou.

Stávající teplovzdušná nástěnná jednotka nasává vzduch ve vnitřním prostoru a zajišťuje ohřev a cirkulaci vzduchu v kotelně. Výměník jednotky je napojen na teplovodní okruh o výkonu 12 kW.

Bude osazeno vzduchotechnické potrubí DN 250 s ventilátorem o výkonu 770 m3/h, který bude zajišťovat  nucený přívod vzduchu pro provoz kotlů. Za ventilátorem bude do potrubí instalován elektrický ohřívač vzduchu o výkonu 5 kW.

Instalované zařízení umožní start kotelny i v zimním období a dohřev vzduchu, pokud teplota v kotelně poklesne pod požadovanou teplotu 7°C.

Na přívodu vzduchu bude osazen filtr s filtrační kazetou EU3.

2.4 Úprava vody

Pro úpravu vody topné soustavy bude využita stávající balená úpravna vody.

Pro kondenzační kotle s hliníkovým výměníkem je nutné provozovat zařízení nejen podle požadavků na kvalitu vody podle ČSN, ale je nutné zajistit i její demineralizaci, která je stanovena požadavkem na elektrickou vodivost hodnotou < 10 us/cm.

Při demineralizaci se z plnící a doplňovací vody odstraňují nejen všechny látky způsobující tvrdost, ale I látky způsobující korozi.

Upozornění od výrobce: Změkčení plnící a dopňovací vody není pro hliníkové kotle povoleno a může vést k poškození výměníku tepla.

Pro kotelnu je na základě požadavku navržena mobilní demineralizační jednotka AVDK 2300 Comfort.

2.5 Expanzní a zabezpečovací zařízení

S ohledem na korozi topné soustavy, kterou způsobuje vzdušný kyslík z otevřené expanzní nádoby, bude stávající otevřená expanzní nádoba zrušena.

Bude osazen expanzní automat Variomat s řídící jednotkou VS 2-1/60, s  čerpadlem a nádobou VG 600.

Ke každému kotli bude osazena expanzní nádoba Reflex NG 18/6, o objemu 18l, s přetlakem 6 bar.

Každý kotel bude osazen na výstupním potrubí do topné soustavy pojistným ventilem s minimálním průřezem sedla - podle výpočtu : 209 mm2.

Bude osazen pojistný ventil  DUCO Meibes DN 1“x6/4“, otevírací přetlak 6 bar.

2.6  Topná soustava

Stávající topná soustava bude napojena na nový rozdělovač a sběrač DN 200 v kotelně. Jednotlivé topné větve budou zachovány a budou napojeny pod stropem kotelny na stávající potrubní rozvody. Potrubní větve budou mezi rozdělovačem, sběračem a stávajícím potrubním napojením nově osazeny čerpadlem, trojcestným směšovacím ventilem a armaturami podle schematu v dokumentaci.

Přehled topných větví – stávající označení :

- Nová kuchyně a jídelna - DN 100

- Třídy pravá část – DN 65

- Velká tělocvična – DN 50

- Třídy levá část – DN 80

- Ředitelna, kabinet – DN 40

- Družina, dílny – DN 50

- Kreslírny – DN 40

- Nová tělocvična – DN 40

- Větrání kotelny – DN 25

Potrubní připojení kotlů na rozdělovač a sběrač je navrženo z důvodů rovnoměrných hydraulických ztrát sousledným prouděním – Tichelman.

Kotle nemají požadavek na minimální průtok a nejsou navržena kotlová čerpadla. Je požadavek na hydraulické proudění topnou soustavou, která má okruh uzavřený přes kotle. Proudění vody bude zajištěno požadavkem, aby uzavírací klapka na výstupu kotle zůstala otevřena i v případě, že i první kotel bude mít vypnut hořák. Druhý kotel bude-li mimo provoz, bude mít uzavřenu klapku. Hydraulické proudění topnou soustavou bude vždy zachováno minimálně přes jeden kotel. Kotle budou v pořadí střídány  podle provozních hodin. Tento požadavek bude zajištěn regulací kotle a je obsažen v projektu MaR.

##### 3. Měření a regulace

Regulace bude zajišťovat řízení výkonu kotlů a polohu uzavíracích motorických klapek na výstup každého kotle podle požadavku v bodě 2.6.

Bude řízena teplota topné vody jednotlivých větví v  závislosti na teplotě venkovního vzduchu a vytápění s  časovým programem.

Bude zajišťovat ohřev vzduchu v kotelně podle požadované teploty.

Regulace bude obsahovat veškeré zabezpečovací okruhy a signalizace poruchy zařízení podle požadavků ČSN 070703, souvisejících předpisů.

Regulace bude vybavena pro bezobslužný provoz kotelny s občasným dohledem a možností dálkového řízení přes internet.

- 4.  TECHNICKÉ ÚDAJE A ENERGETICKÉ BILANCE

- Stacionární kondenzační kotel s hliníkovým výměníkem tepla, s modulačním předsměšovacím hořákem splňuje minimálně následující technické parametry.

- Jmenovitý tepelný výkon kotle  80°/60°C   ...................	      	280 kW

- Jmenovitý tepelný výkon kotle  50°/30°C   ...................	      	300 kW

- Účinnost při maximálním výkonu 80°/60°C  ………………    	 98 %

- Účinnost při maximálním výkonu 50°/30°C  ………………    	105 %

maximální požadovaný topný výkon ...........................		550  kW

Instalovaný výkon kotlů 		  …………………………		600 kW

roční bilanční spotřeba tepla pro vytápění  ……………		2151 GJ

Množství kondenzátu při jmenovitém výkonu kotelny………		58 l/h

Maximální přípustný provozní tlak   ………………..			6 bar

Hodnoty spalin pro kotel:

Hmotnostní průtok spalin plné zatížení ……………………..		129,4 g/s

Teplota spalin 80°/60°C plné zatížení/ částečné …………		68°/58°C

Obsah CO2, plné zatížení 		……………………….		9,2 %

Normovaný emisní faktor CO	…………………			17 mg/kWh

Normovaný emisní faktor NOx 	…………………			40 mg/kWh

Připojení spalin –  vnitřní   …………      				200 mm

Připojení plynu  ………………………………………….			R 11/4“

Připojovací tlak plynu   ……………………………………		20 mbar

Přípojka odvodu kondenzátu    …………………………		DN 20

Napájecí napětí					………………….	230V/50Hz

Elektrické krytí					………………….	IPX0D

Elektrický příkon					………………….	336 W

Rozměr kotle (výška x šířka x hloubka) 	……………   1470x640x994 mm

Hmotnost						………………….	272 kg

###### 5.  POŽADAVKY  NA  PROFESE

Dispoziční umístění kotlů musí být v souladu s požadavky  výrobce kotlů a platné legislativy.

Napojení a konstrukce  kouřovodu musí být provedena podle požadavků ČSN 734201 a pouze spalinovým potrubím, které schválí autorizovaný komínový revizní technik.

Pro odvod kondenzátu od kotlů je nutné instalovat svod do kanalizace.

Je nutné zajistit přívod tlakové vody z místního rozvodu  o světlosti DN ¾“.

- Zabezpečení provozu topné soustavy musí být v souladu s ČSN 06 0830.

Topná soustava musí být napuštěna vodou, která vyhovuje ČSN 07 7401 a požadavkům výrobce kotle na demineralizaci s hodnotou elektrické vodivosti

< 10 us/cm.

Upozornění od výrobce : Změkčení plnící a dopňovací vody (dávkováním chemikálií) není pro hliníkové kotle povoleno a může vést k poškození výměníku tepla.

Veškeré montážní práce může provádět pouze odborná firma s požadovaným oprávněním.

Veškeré požadavky na provoz plynové kotelny II.kategorie zajistí dodavatel a vypracuje dodavatelskou dokumentaci.

Požárně bezpečnostní řešení musí odpovídat požadavkům  Vyhlášky č.246/2001 Sb  a místním předpisům. Dodavatel vypracuje Požárně bezpečnostní řešení stavby a provede kontrolu vybavenosti současné kotelny a případně bude   doplněna hasební technika.

Kotelna je do současné doby provozována. Dodavatel ověří technický stav plynové přípojky, provede napojení plynovodního potrubí na kotle. Projekt navrhuje nový bezpečnostní uzávěr plynu SVG 036-03-100, který bude ovládán havarijním okruhem MaR.

- Zkoušky zařízení se provedou podle požadavků ČSN a bezpečnostních předpisů.

Podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978Sb dodavatelská organizace před uvedením plynových zařízení do provozu zajistí výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení. Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.

- Kotelna nesmí být uvedena do provozu bez protokolů o revizích zařízení a zajištění kvalifikované obsluhy.