## kotelna-k oceneni
Oprava kotelny DK Milevsko
pozice |  | m.j. | počet m.j | cena/m.j. | cena celkem
kotelna
1 | Stacionární kondenzační kotel o výkonu 200 kW při spádu 50/30 °C (186,1 kW při spádu 80/60 °C) - Minimální výkon 37,3 kW při spádu 50/30 °C (33,7 kW při spádu 80/60 °C) – modulace 1:6 - Min.-max. příkon 34,5 – 189,9 kW - Výměník tepla ze slitiny Al-Si - Integrovaný předsměšovací hořák, normovaný emisní faktor dle EN15502 - CO 18 mg/kWh, NOx 40 mg/kWh - Připojovací tlak plynu 17-25 mbar - Max. výstupní teplota až 95 °C - Max. provozní tlak 6 bar - Max. ΔT výstup-zpátečka je 50 K při plném výkonu - Elektrický příkon min/max – 42/234 W - Hmotnost 210 kg (minimální transportní 139 kg) - levé provedení | ks | 1 |  | 0
1 | Stacionární kondenzační kotel o výkonu 200 kW při spádu 50/30 °C (186,1 kW při spádu 80/60 °C) - Minimální výkon 37,3 kW při spádu 50/30 °C (33,7 kW při spádu 80/60 °C) – modulace 1:6 - Min.-max. příkon 34,5 – 189,9 kW - Výměník tepla ze slitiny Al-Si - Integrovaný předsměšovací hořák, normovaný emisní faktor dle EN15502 - CO 18 mg/kWh, NOx 40 mg/kWh - Připojovací tlak plynu 17-25 mbar - Max. výstupní teplota až 95 °C - Max. provozní tlak 6 bar - Max. ΔT výstup-zpátečka je 50 K při plném výkonu - Elektrický příkon min/max – 42/234 W - Hmotnost 210 kg (minimální transportní 139 kg) - pravé provedení | ks | 1 |  | 0
5 | Propojovací sada DN65/DN80 pro kotle, vč. potrubí s izolací, dvě uzavírací klapky, dva uzavírací ventily a čtyři adaptéry pro připojení na přírubu | kpl | 1 |  | 0
29 | Plynový filtr 1 1/4" pro každý kotel | ks | 2 |  | 0
30 | Sada pro připojení expanzní nádoby na kotel, vč. vypouštění, 1 1/4" vč. expanzní nádoby, 50 l | ks | 2 |  | 0
13 | Pojistná skupina, vč. pojistného ventil 3 bary, manometru a odvzdušnění a izolace | ks | 2 |  | 0
7 | Neutralizační zařízení NE0.1, vč. granulátu | ks | 1 |  | 0
2 | Zásobník teplé vody, 400 l | ks | 1 |  | 0
regulace kotlů
| Regulační přístroj kotlů, vč. ovládání přes internet | ks | 2 |  | 0
| Kaskádový modul | ks | 1 |  | 0
| okruhový modul | ks | 7 |  | 0
| Ponorná jímka pro čidlo strategie průměru 9,7 mm, R1/2", délka 100 mm | ks | 7 |  | 0
| Sada čidla teplé vody | kpl | 1 |  | 0
| Čidlo FV/FZ | ks | 6 |  | 0
| Sada čidla teplé vody, obsahuje čidlo TV Ø 6 mm, připojovací konektory a montážní materiál do jímky | ks | 1 |  | 0
odkouření kotlů
| Sada šachty DN160, vč. hlavice a patního kolene | ks | 2 |  | 0
| Trubka DN160, délka 1000 mm | ks | 4 |  | 0
| Trubka DN160, délka 2000 mm | ks | 14 |  | 0
| Trubka revizní DN160 | ks | 2 |  | 0
| Redukce z DN200 na DN160, připojení na kotel | ks | 2 |  | 0
3 | Deskový výměník VODA/GLYKOL, P= 70 kW, glykol 44%, vč. izolace | ks | 1 |  | 0
9 | reg. uzel VZT jednotky - dodávka VZT | ks | 1
10 | exp. nádoba glykolového okruhu (44%) 8 l, 10 bar | ks | 1 |  | 0
4 | elektromagnetický ventil na ZP, DN80, max. přetlak 50 kPa, kv=60, 230V, 50Hz, IP65 | ks | 1 |  | 0
6 | odkalovač, Vmax=22m3/h | ks | 1 |  | 0
8 | oběhové čerpadlo pro desk.výměník Q=5 m3/h, H=3,0 m, integrovaná regulace diferenčního tlaku, 230 V, 110W, DN 25 | ks | 1 |  | 0
11 | Cirkulační čerpadlo, 230 V, s kulovým uzávěrem a zpětnou klapkou | ks | 1 |  | 0
12 | nabíjecí čerpadlo ohřevu TV, H=1m, Q=430 l/h, 230 V AC, P= 7W | ks | 1 |  | 0
14 | Demineralizační sada , obsahuje patronu s kapacitou 16000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu | ks | 1 |  | 0
| Zapůjčení demineralizační patrony pro prvotní napuštění | ks | 1 |  | 0
15 | oddělovací člen okruhu pitné vody s vodoměrem | ks | 1 |  | 0
16 | oběhové čerpadlo s regulací otáček, Mmax=3,9 m3/h, H=8m, 1x230 V, Pmax=50W | ks | 5 |  | 0
17 | 3-cestný směšovací ventil, DN 25, kvs=6,3 m3/h, + servopohon, 3-bod, 230V, 5 VA, 120s | ks | 2 |  | 0
18 | oběhové čerpadlo s regulací otáček, Mmax=3,5 m3/h, H=6m, 1x230 V, Pmax=34W | ks | 2 |  | 0
19 | 3-cestný směšovací ventil, DN 20, kvs=4m3/h, + servopohon, 3-bod, 230V, 5 VA, 120s | ks | 3 |  | 0
21 | 3-cestný směšovací ventil, DN 20, kvs=2,5m3/h, + servopohon, 3-bod, 230V, 5 VA, 120s | ks | 3 |  | 0
22 | oběhové čerpadlo s regulací otáček, Mmax=3,01m3/h, Hmax=5m, 1x230 V, Pmax=26W | ks | 1 |  | 0
23 | 3-cestný směšovací ventil, DN 15, kvs=1,63 m3/h, + servopohon, 3-bod, 230V, 5 VA, 120s | ks | 2 |  | 0
24 | oběhové čerpadlo s regulací otáček, Mmax=2,54m3/h, Hmax=4m, 1x230 V, Pmax=26W | ks | 4 |  | 0
26 | 3-cestný směšovací ventil, DN 15, kvs=1m3/h, + servopohon, 3-bod, 230V, 5 VA, 120s | ks | 1 |  | 0
28 | automatická čerpací stanice s vestavěným zpětným ventilem | ks | 1 |  | 0
31 | expanzní nádoba- 500 l | ks | 2 |  | 0
armatury
kulový uzávěr UK, PN10, 120°
| 3/4" | ks | 2 |  | 0
| 1" | ks | 50 |  | 0
| 5/4" | ks | 4 |  | 0
| 6/4" | ks | 4 |  | 0
| DN65 | ks | 2 |  | 0
| bezpřírubová klapka DN80 | ks | 2 |  | 0
kulový kohout-PLAST
| 6/4" | ks | 2 |  | 0
zpětná klapka ZK
| 1" | ks | 12 |  | 0
| 5/4" | ks | 1 |  | 0
| 6/4" | ks | 1 |  | 0
| vyp.kohout kulový DN 15 | ks | 33 |  | 0
| Teploměr bimetalový ručkový, D 80 mm 0-120°C, délka čidla 45 mm + navařovací pouzdro | ks | 15 |  | 0
| automatické odvzdušnění AO 10,DN 10 | ks | 2 |  | 0
| tlakoměr do jímky 10 bar | ks | 3 |  | 0
Spojovací potrubí-ocel závitové vč.tvarovek, uložení ve strojovnách
| 5/4" DN 32 | m | 4 |  | 0
| 1" DN 25 | m | 26 |  | 0
| tlaková zkouška potrubí ocel do DN 50 | m | 30 |  | 0
POTRUBÍ-ocelové trubky hladké, bezešvé
DN80 (88,9x3,2mm)
| -přímé | m | 48 |  | 0
| -varné koleno 90°, R=1,5D | ks | 14 |  | 0
| DN65->80 | ks | 4 |  | 0
| tlakové zkoušky potrubí do DN125 mm | m | 48 |  | 0
Izolace tepelné - izolační potrubní pouzdra PIPO ALS (Ø x tloušťka)
| DN80 (Ø90 x 50 mm) | m | 48 |  | 0
| koleno 90°, DN80 | ks | 14 |  | 0
přechod ocel-Cu/Cu-ocel
| DN80->Cu28x1,5 | ks | 2 |  | 0
POTRUBÍ-plastové PPR potrubí
do průměru 40 mm
| -přímé | m | 7 |  | 0
| -koleno 90° | ks | 9 |  | 0
POTRUBÍ-Cu, měděné, pájené na měkko, vč. kolínek, redukcí, ohybů….
| 28x1,5 | m | 15 |  | 0
| 42 x 1,5 | m | 70 |  | 0
| přechod ocel-Cu 42 x 6/4" | ks | 2 |  | 0
| potrubní redukce měď 42/32 | ks | 135 |  | 0
| chráničky pro prostupy potrubí zdmi PVC pr.63 mm | m | 60 |  | 0
| axiální vlnovcový kompenzátor pro měděné potrubí, D 42, kompenzační schopnost 10 mm | ks | 2 |  | 0
| tlaková zkouška potrubí CU do pr.42 | m | 85 |  | 0
Izolace tepelné - izolační potrubní pouzdra PIPO ALS (Ø x tloušťka)
| Ø28 x 30 mm | m | 15 |  | 0
Desková otopná tělesa (typ/výška-délka)
| 33/900-1000 | ks | 4 |  | 0
| přímý radiátorový ventil | ks | 4 |  | 0
| přímé šroubení | ks | 4 |  | 0
| termostaticktá hlavice | ks | 4 |  | 0
Nátěry
| doplňkových kostrukcí dvojnásobné, 1x email,zákl. nátěr | m2 | 6 |  | 0
| potrubí do DN 65, včetně- základní syntetické, | m | 22 |  | 0
| Topná zkouška | h | 36 |  | 0
| vypuštění a napuštění otopné soustavy objektů | m3 | 3.5 |  | 0
| výchozí revize expanzní nádoby | ks | 2 |  | 0
| 2x vypláchnutí topného systému | m3 | 7 |  | 0
| seřízení, hydraulické vyregulování nastavením reg.kohoutu | kpl | 1 |  | 0
| nemrznoucí směs propylen glykol 44% | l | 60 |  | 0
DEMONTÁŽE
| stáv. Kotle, vč. jejich odkouření (cca á 15 m) | ks | 2 |  | 0
| ohřívač vody | ks | 1 |  | 0
| přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou, vodor. vzdálenost do 50 m v objektech do výšky 12m | % | 3 |  | 0
| potrubí od stáv. kotlů (DN50) k vodorovnému rozvodu (DN65) | m | 6 |  | 0
| stáv. rozdělovače a sběrače | ks | 4 |  | 0
| stáv. potrubí k rozdělovači/sběrači | m | 35 |  | 0
| stáv. kotlová čerpadla | ks | 2 |  | 0
| stáv.armatury kotlové větve (uz. kohouty, zpětná klapka) | ks | 8 |  | 0
| část potrubí stáv. rozdělovače/sběrače (DN65) a jeho zaslepení (viz. Výkres) | m | 7 |  | 0
| plyn. potrubí k ohřívači a podružnému plynoměru DN20 | m | 10 |  | 0
| podružný plynoměr G4-BK | ks | 1 |  | 0
| stáv. úpravna vody | ks | 1 |  | 0
| potrubí stáv. topné větve, vč. zbylých armatur (DN25) | kpl | 1 |  | 0
| přesun hmot pro potrubí stanovený procentní sazbou, vodor. vzdálenost do 50 m v objektech do výšky 12m | % | 3 |  | 0
| demotáž stáv. komponent jednotlivých větví vč. armatur | kpl | 15 |  | 0
| přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou, vodor. vzdálenost do 50 m v objektech do výšky 12m | % | 3 |  | 0
Odstranění tep.izolace potrubí
| z potrubí -Izolace tepelné s Al folií pro potrubí |  |  |  | 0
| do DN 50 | m | 1 |  | 0
| do DN 65 | m | 20 |  | 0
| DN 80 | m | 35 |  | 0
| likvidace tepelných izolací | m3 | 2 |  | 0
| likvidace tepelných izolací na skládku | m3 | 2 |  | 0
Stavební výpomoc a ostatní práce
| vrtání otvorů pr.65 mm pro prostupy potrubí ve zdivu tl.600 mm | ks | 4 |  | 0
| vrtání otvorů pr.65 mm pro prostupy potrubí ve zdivu tl.150 mm | ks | 2 |  | 0
| dtto pr.65 mm stropními konstrukcemi | ks | 4 |  | 0
| zazdění plastových chrániček pr.65 mm | ks | 10 |  | 0
| oprava vnitřních štukových omítek | m2 | 20 |  | 0
| oprava malby vápenná bílá | m2 | 20 |  | 0
| dozdění a začištění prostupů a nezbytné opravy stávajících stavebních konstrukcí | m2 | 20 |  | 0
| vymalování kotelny | m2 | 180 |  | 0
| oprava a nátěr podlahy | m2 | 55 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0
| Dodávka zařízení - část ÚT | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž zařízení - část ÚT | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ ÚT |  |  |  | 0
| Dodávka zařízení - Měření a regulace | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž zařízení - Měření a regulace | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ MaR |  |  |  | 0
| DODÁVKA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| Demontáž kotelny | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0
Montáž, ostatní výkony
| Kabeláž, trasy | kpl | 1 | 0 | 0
| Instalace, zapojení přístrojů | kpl | 1 | 0 | 0
| Uživatelský SW | kpl | 1 | 0 | 0
| Test 1:1 - individual vyzkoušen | kpl | 1 | 0 | 0
| Komplexní vyzkoušení, zproveznění | kpl | 1 | 0 | 0
| Koordinace s jinými profesemi | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
| Revize | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava, režie | kpl | 1 | 0 | 0
| PD dodavatel | kpl | 1 | 0 | 0
| PD skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
| MONTÁŽ + OSTATNÍ VÝKONY |  |  |  | 0
| CELKOVÁ DODÁVKA + MONTÁŽ + OSTATNÍ VÝKONY |  |  |  | 0